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南京邮电大学后勤管理处
2026-2029年度中央空调维保维修项目

公开比选文件
项目编号：NYCG2026-F016
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采购人：南京邮电大学
采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司
发放日期：二〇二六年七月
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第一章  公开比选公告
一、项目基本情况
1、项目编号：NYCG2026-F016；
2、项目名称：南京邮电大学后勤管理处2026-2029年度中央空调维保维修项目；
3、预算金额：维修保养服务25万元/年；材料更换40万元/年；
4、最高限价：维修保养服务25万元/年；单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件最高限价详见第四章；供应商投标报价不得超出最高限价，否则视为无效投标。
5、采购方式：公开比选；
6、采购需求：仙林校区图书馆、行政楼、圆楼、中天报告厅、三牌楼校区华礼堂、科研楼、青春剧场、体育馆、材料学科楼、二食堂三楼维修保养服务。具体空调品牌、数量、维保内容及要求见第四章；
7、合同履行期限：3年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。 
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料复印件加盖公章，自然人的身份证复印件加盖公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度的审计报告复印件加盖公章，或响应截止时间前六个月内（2026年1月至2026年6月）至少一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）复印件加盖公章，或响应截止时间前六个月内（2026年1月至2026年6月）银行出具的资信证明复印件加盖公章，或财政部门认可的专业担保机构出具的响应担保函复印件加盖公章，成立不满一个月的无须提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）（格式见后附件）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前六个月内（2026年1月至2026年6月）至少一个月缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）的凭据复印件加盖公章，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：
6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标后，通过“中国政府采购网”“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
三、获取采购文件
获取时间：2026年7月9日至2026年7月15日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室
方式：网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=3262；凡有意参加者，请于上述时间内登录网址（免费注册）根据平台提示完成招标（采购）文件获取事宜。获取者应充分考虑所需时间，获取招标（采购）文件时间截止后不再接受提交的获取信息。平台提交为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询获取状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。请与代理机构联系获取纸质招标（采购）文件：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室。电子版招标（采购）文件与纸质盖章版招标（采购）文件具有同等法律效力。
未按照上述要求合法获取招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其投标（响应）。
四、提交响应文件截止时间、响应文件开启时间和地点
提交响应文件截止时间、开标时间：2026年7月17日14:00（北京时间）
地点：南京邮电大学仙林校区行政南楼146室，进校投标报备方法详见采购文件“第六章 响应文件格式及附件”。
届时请供应商法定代表人或其委托授权代表出席响应文件开启仪式。
[bookmark: 六、公告期限]五、公告期限
[bookmark: 自本公告发布之日起5个工作日。]自本公告发布之日起5日。
六、其他补充事宜
1、响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式（正本盖章扫描件）、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
2、本项目不接受联合体投标；不接受进口产品响应。
七、发布公告的媒介
本采购公告在南京邮电大学采购招标管理办公室网站（https://zbb.njupt.edu.cn/）发布，敬请各供应商关注。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：南京邮电大学
地址：南京市栖霞区文苑路9号
联系人：张老师
联系方式：025-85866541
2、采购代理机构信息
名称：南京苏宁工程咨询有限公司 
地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室
联系方式：聂工025-84205129
3、项目联系方式
项目联系人：聂工
电话：025-84205129
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的响应准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加采购活动。


第二章  供应商须知
一、总则
1.适用规则
1.1本采购项目为非政府采购项目，本次采购适用《南京邮电大学采购招标管理办法（修订）》（校发〔2025〕34号）、《南京邮电大学校内集中采购管理实施细则（试行）》（校发〔2023〕39号）、《南京邮电大学采购项目质疑答复和投诉处理实施细则（试行）》（校发〔2023〕38号）等南京邮电大学内控制度（文件详见链接https://zbb.njupt.edu.cn/xngzzd/index.chtml）。
2.定义
2.1“采购人”“招标人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”“投标人”是指参加采购竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物或服务”是指本采购文件中所述相关货物或服务。
2.5“用户或使用单位”是指接受服务的单位。
二、采购文件
3.采购文件组成
3.1采购文件组成：
第一章  公开比选公告
第二章  供应商须知
第三章  评审标准
第四章  采购需求
第五章  合同主要条款及格式
3.2采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
3.3采购文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
4.采购文件的澄清修改
4.1提交响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以在“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”发布更正公告的形式通知所有已获取采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。
4.2代理机构在采购文件要求提交响应文件截止时间前，有权决定延长提交响应文件截止时间和响应文件开启时间，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。
4.3供应商应在提交响应文件截止时间前关注“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”上有关本采购项目有无更正公告。
三、响应
5.响应文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
5.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关采购的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
5.3供应商应用人民币和下浮率报价。
5.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有响应文件签署人签字或加盖公章。
5.5供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
6.联合体及分包：本项目不接受联合体响应，不接受分包、转包。
6.1采购项目如接受联合体响应的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。
6.2联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。
6.3采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包人之间应该签订分包意向协议。
7.响应费用
7.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
7.2本项目代理费由社会代理机构向中标（成交）供应商收取，供应商报价应当包含代理费。中标（成交）供应商须在规定时间内向社会代理机构一次性缴清代理费。
7.3代理费标准由采购人公开遴选确定，具体标准为按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）所列代理费收费标准下浮48%（优惠率）收取。代理费包括所供服务相关的所有费用，工程类采购代理项目服务费包含编制工程量清单、确定控制价等所有费用。
7.4保底代理费：社会代理机构完成单个委托项目最低的收费。社会代理机构按照中标（成交）的服务费下浮比例计算收取代理费，若单个项目按照以上标准计算低于保底代理费（如下）时，按照保底代理费收取。货物类、服务类项目保底代理费为 4000 元，工程类项目保底代理费为 5000 元。
8.响应文件组成
8.1供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。
8.2响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
9.响应文件的商务部分
9.1商务部分是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★响应申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的，另需提供授权委托人的社保缴纳证明材料），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；
（3）★第一章比选公告中“二、申请人的资格要求”的资格证明文件；
（4）分项报价表格式；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）合同条款；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10.响应文件的技术部分
10.1技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
10.2若提供的服务与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
10.3响应文件应按照采购文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料：
（1）《技术条款偏离表》；
（2）服务方案或承诺；
（3）拟投入本项目人员一览表；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11.响应文件的价格部分
11.1价格部分是对响应服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。其中，《响应一览表》不得缺失或无效。
11.2报价应包含响应文件所确定的响应范围内全部工作内容的体现，其应包括所有成本及运输、调试、劳务、现场配合、伴随服务、国家规定的保险、利润、税金等，采购人除依本项目合同约定支付价款外，不再向供应商支付任何费用。
11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4供应商应在《响应一览表》《分项报价表》中列明提供货物或服务的单价、总价以及分项报价。
12.响应文件的其他部分
供应商编制响应文件需要提供的其他相关文件。
13.响应保证金：无。
14.响应有效期
14.1自响应文件开启之日起九十日内响应有效。
14.2特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长响应有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，但接受延长响应有效期的供应商将不会要求和允许修正其响应。
15.响应文件的份数、签署
15.1供应商应按照采购文件要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本和副本不符时，以正本为准。
15.2响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
15.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或加盖公章。
16.响应文件的密封和递交
16.1供应商应当将响应文件密封。
16.2供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达响应地点。
17.有下列情形之一的响应文件将被拒收
17.1在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；
17.2响应文件未密封的；
17.3投标响应主体名称与获取采购文件时不一致的。
18.响应文件的修改和撤回
18.1供应商在响应截止时间之前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。
18.2响应截止时间之后，响应文件不得撤回。
四、响应文件开启、评审与确定成交供应商
19.响应文件开启
19.1代理机构将在采购文件确定的时间和地点进行响应文件开启。供应商应委派代表准时参加，未参加响应文件开启的，视同认可响应文件开启结果。
19.2响应文件开启时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、响应价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。
19.3未宣读的响应价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选响应方案等实质性内容，评审时不予承认。
19.4响应文件开启时，《响应一览表》（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以《响应一览表》（报价表）为准。
19.5响应文件、《响应一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
19.6单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《响应一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。
19.7总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
19.8同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
19.9对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.10响应截止时间响应供应商或者合格供应商不足3家，可按以下情形处理：
19.10.1采用公开征集方式的教学、科研仪器设备（含相关服务）采购项目，第一次公开征集，响应截止时间结束后响应供应商只有2家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有2家，采购人急需采购的，可以继续开展采购活动；响应截止时间结束后响应供应商只有1家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有1家，采购人急需采购的，且同时满足以下两个条件的，可现场转为单一来源方式采购：（1）采购人及采购代理机构出具对采购文件和采购过程无供应商质疑或者质疑已得到妥善处理的情况说明；（2）评审委员会出具采购文件没有不合理条款、申请转变采购方式理由恰当的论证意见。
19.10.2除19.10.1以外的其他采购项目，第一次公开征集后合格供应商不足3家的，应重新征集供应商。重新公开征集，响应截止时间结束后响应供应商只有2家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有2家，可以继续开展采购活动；响应截止时间结束后响应供应商只有1家，或者经评审对采购文件做出实质响应的有效供应商只有1家，且同时满足19.10.1所列两个条件的，可转为单一来源方式采购。
20.评审
20.1评审组织
20.1.1评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的评审委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对响应文件进行比较和评价；
（4）推荐成交候选供应商或根据采购人委托直接确定成交供应商；
（5）向采购人报告评审中发现的违法行为。
20.1.2评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2评审程序
20.2.1响应文件的资格审查
20.2.1.1采购代理机构或采购人依法对供应商的资格进行审查。
20.2.1.2采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。
20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对供应商是否被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单进行查询，以确定供应商是否具备响应资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
20.2.1.4响应文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效响应处理：
（1）不具备采购文件第一章规定“申请人的资格要求”的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
20.2.2响应文件的符合性审查
20.2.2.1评审委员会将依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
20.2.2.2实质性要求是指本采购文件中带“★”的商务和技术要求。
20.2.2.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其响应成为实质性响应的响应。
20.2.2.4响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应处理：
（1）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）报价超过采购文件中规定的预算金额或者对应最高限价的；
（3）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同供应商的响应文件相互混装；
（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（9）未响应采购文件实质性要求的；
（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）启动异常低价投标（响应）审查程序后，其证明材料无法证明报价合理性，被评审委员会作无效投标处理的；
（12）不符合法律法规或采购文件规定的其他无效情形。
★20.2.2.5本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
20.2.2.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
20.2.2.7提交响应文件截止时间后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照19.10条款处理。
20.2.2.8有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）除19.10中规定的情形外，符合资格条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）采购文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。
20.2.3响应文件的进一步评审
20.2.3.1评审委员会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评审委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
20.2.3.2评审委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。
20.2.3.3评审委员会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
20.2.3.4澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评审委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
20.2.3.5评价。按照采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价。
20.3评审方法和标准
20.3.1采用综合评分法。即在响应文件满足采购文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。
20.3.2综合评分的主要因素：详见文件第三章。
20.3.3评分标准详见文件第三章。
21.确定成交供应商
21.1在综合评审后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审委员会按综合得分排名推荐3名成交候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定一名中标供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人项目单位应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
21.2成交供应商确定之日起两个工作日内，将在“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”发布公告，并向成交供应商发出《中标（成交）通知书》。
21.3《中标（成交）通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
21.4《中标（成交）通知书》发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
21.5代理机构和评审委员会对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
21.6所有响应文件不论成交与否均不退回。
22.编写评审报告
评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。
23.评审过程的保密
23.1代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。
23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。
23.3凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不得向供应商及与评审无关的人员透露。
五、签订合同
24.签订合同
24.1采购人项目单位应当自《中标（成交）通知书》发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
24.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
24.3成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。评审报告未推荐成交候选人的，应重新开展采购活动。
24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
25.询问提出与答复
25.1供应商对采购活动事项有疑问的，如认为采购文件表述有歧义或表述不清，或了解本公司响应被拒绝详细理由等事项，可以通过电话、信函、电子邮件、传真等方式向采购人、代理机构（以下简称被询问人）提出询问。
25.2被询问人应当认真审查询问事项，并在3个工作日内以适当方式答复询问供应商。询问供应商通过来电、来人等非书面方式进行询问的，被询问人应当作出询问答复并做好答复记录。询问供应商通过询问函等书面方式进行询问的，被询问人应当做好询问接收登记，作出书面答复。
对采购文件资格条件、采购需求、评审办法等实质性内容提出的询问，被询问人可以按照审慎原则组织专家论证，参考论证意见进行澄清、修改和答复。
25.3如供应商询问事项涉及依法应当保密的内容，被询问人不予答复，向供应商说明理由和依据。
26.质疑提出与答复
26.1供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定质疑期5个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
26.1.1供应商在规定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.2供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。
26.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.5采购人、代理机构不得拒收质疑供应商在规定质疑期内发出的质疑函。质疑函通过邮寄送达的，按交邮时间计算。逾期送达的，不予接收。
26.6采购人、代理机构收到质疑函后，对供应商质疑资格和质疑函相关内容进行审查。审查后若发现质疑函有未按规定签字、盖章，或代理人提出质疑未提交供应商签署的授权委托书的等不符合第26.4条规定情形的，采购人、代理机构告知供应商（或代理人）需更正或补充的内容，要求其在规定质疑期内补正后提出。审查后发现质疑函存在下列情形之一的，采购人、代理机构不予受理，并书面告知理由：
（1）供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商或依法获取可质疑采购文件的潜在供应商；
（2）潜在供应商所质疑事项均为采购文件以外的事项；
（3）供应商提交质疑的时间已超过规定质疑期。
（4）质疑函未按规定签字、盖章，或代理人提出质疑未提交供应商签署的授权委托书，采购人、代理机构告知后，供应商或代理人未在规定质疑期内补正后提出的。
（5）其他不符合受理条件的情形。
26.7代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
27.投诉提起与处理
27.1投诉提起
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向有关行政监督部门提起投诉。
27.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
28.诚实信用
28.1供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
28.2供应商不得向代理机构工作人员、评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。
28.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请将其列入采购人不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。


第三章  评审标准
1、评审方法与确定成交供应商原则
本项目采用综合评分法。评审工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评审，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。
在综合评审后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审委员会按综合得分排名推荐3名成交候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定一名中标供应商。
2、评分标准
	序号
	评审
项目
	评审内容及规则
	标准
分值

	1
	报价
	根据供应商《响应一览表》报价1进行价格评分：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价1报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价1报价得分=（报价1评审基准价/该单位的报价1响应报价）*10。（小数点后保留两位）
	10

	
	
	根据供应商《响应一览表》报价2进行价格评分：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价2(100%-下浮率)最低的为评审基准价，其价格分为满分10分，其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价2报价得分=（报价2评审基准价(100%-下浮率)/该单位报价2(100%-下浮率)）*10。（小数点后保留两位）
	10

	2
	业绩
	提供2023年7月1日（含）以来，承担过类似中央空调维保业绩的，每提供一份有效合同的得3分，满分12分。（提供有效合同复印件及对应合同项下的付款证明或发票加盖公章，时间以合同签订时间为准；提供的证明材料需反映或提现相关数据内容，否则视为未提供）。
	12

	3
	企业实力
	供应商具有中国设备维修安装企业能力等级（制冷空调专项）A类Ⅳ 级的得1分；具有中国设备维修安装企业能力等级（制冷空调专项）A类 Ⅲ 级的得2分；具有中国设备维修安装企业能力等级（制冷空调专项）A类 Ⅱ级及以上的得3分；满分3分。（提供有效证书复印件并加盖公章）
	3

	4
	项目负责人
	拟派项目负责人具有注册建造师证机电工程二级及以上或机电（或暖通空调）类工程师职称及以上的，得2分。（提供有效证书复印件、供应商自（2026年1月至2026年6月）任意一个月为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳单据凭证（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，必须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码；如提供注册证书的，证书需以注册在本单位为准；如提供职称证书的，专业以职称证书为准，职称证书无法体现专业的，以学历证书为准）
	2

	4
	维保团队人员
	维保团队人员（不含项目负责人）中，具有《中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业）》或《中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业）》或《中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高处作业）》或《中华人民共和国特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）》的得2分/人，满分8分。
（提供有效证书复印件、供应商自2026年1月至2026年6月任意一个月为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳单据凭证（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，必须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码；每人仅计取一次分数，每种证书仅计取一次分数；项目负责人与维保团队人员不可兼得；同一种证书仅计取一次分数）
	8

	5
	响应时间
	针对空调日常使用发生的一般性设备故障，供应商需就空调故障维修响应时间做出承诺。承诺响应时间在60分钟内（含60分钟）到达故障现场进行维修的得5分；
承诺响应时间在90分钟内（含90分钟）到达故障现场进行维修的得3分；
承诺响应时间在120分钟内（含120分钟）到达故障现场进行维修的得1分；其余不得分。
（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；承诺书内容表述不清或存在评审歧义或响应文件多处内容不一致的，不予计分）
	5

	6
	维保方案
	根据供应商对本项目的了解程度，检查保养内容及更换材料实施方案的可行性、科学性、便捷灵活的保养方式使机组得到充分利用等情况提供具体的方案（至少包含实施时间进度安排、人员安排、更换方案、培训方案等）进行打分：
维保计划有序、时间安排合理、实施方案详实、零配件储备充足的得10分；
维保计划较为有序、时间安排较为合理、实施方案较为详实、零配件储备较为充足的得7分；
维保计划一般、时间安排一般、实施方案一般、零配件储备一般的得4分；
维保计划较差、时间安排不合理、实施方案较差、零配件储备不足得1分；
不提供者不得分。
	10

	7
	安全措施
	供应商针对我校中央空调维保服务项目提供的作业安全管理制度、操作流程、维保现场安全措施。
作业安全管理制度完善、操作流程规范、维保现场安全措施到位得10分；
安全管理制度较贴合实际、操作流程基本规范、维保现场安全措施基本可靠得7分；
安全管理制度、操作流程、现场安全措施有待加强得4分；
安全管理制度薄弱、操作流程不规范、现场安全措施无法保障的得1分；
不提供者不得分。
	10

	8
	应急预案
	根据供应商针对不可预见的突发事件是否有应对措施情况进行综合打分：
供应商针对中央空调常见故障等制定故障排除方案和应急预案，故障排除方案和应急预案贴近实际、可行性高得10分；
故障排除方案和应急预案较为贴近实际、可行性较高得7分；
故障排除方案和应急预案一般得4分；
障排除方案和应急预案不合理得1分；
不提供者不得分。
	10

	9
	培训方案
	供应商针对南京邮电大学中央空调操作工作人员技术支持与培训方案，技术支持到位、培训方案合理得5分；
技术支持较为到位、培训方案较为合理得3分；
技术支持不配合、培训方案内容与本项目不符的得1分；
不提供者不得分。
	5

	10
	定期检查服务方案
	根据供应商针对本项目的定期检查维护方案，考察方案是否合理是否全面进行综合打分：
定期检查服务方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分；
定期检查服务方案概述较好，满足项目需求的得7分；
定期检查服务方案表述一般、基本合理可行的得4分；
定期检查服务方案表述混乱、不全面的得1分；
无此项内容不得分。
	10

	11
	设备工器具配置方案
	拟投入本项目使用的设备工器具配置方案完整、科学、合理可行的得5分；
投入的设备工器具基本满足采购需求，设备配置方案基本完整，可行性有待加强得3分；
投入的设备工器具与本项目实际需求不符，设备配置方案内容缺失，不具有可行性的得1分；
不提供者不得分。
	5

	合    计
	100分





第四章  采购需求
一、项目概况
仙林校区行政楼中央空调、圆楼中央空调、教学楼2-4号楼中央空调、图书馆中央空调、体育馆中央空调、青春剧场中央空调、中天报告厅中央空调和三牌楼校区科研楼中央空调、华礼堂中央空调提供维修保养服务。
二、最高限价
维修保养服务25万元/年；单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件最高下浮率100%；供应商投标报价不得超出最高限价，否则视为无效投标。
三、服务范围
（一）仙林校区图书馆、行政楼、圆楼、中天报告厅、三牌楼校区华礼堂、科研楼、青春剧场、体育馆、材料学科楼、二食堂三楼中央空调维修、保养、检测服务：包括设备、系统的保养、检测、运行管理和所有的维修工作、一年两次滤网的清洗服务（具体清洗时间以校方通知为准），含所有工时费、滤网清洗费、维修工具、设备、器具费、单次单价500元以下的材料费；单次单价500元以上的材料费由成交供应依据响应文件中提供的报价清单向采购人提出书面预算，并征得采购人同意后方可更换，材料费用由采购人承担（采购人不承担材料费以外的任何费用）。单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件基准价格如下：
	序号
	机器型号
	品牌
	配件名称
	配件型号
	计量单位
	数量
	基准价格（元）
	地址

	1
	RHXYQ16PY1
	大金
	定频压缩机
	JT170G-K1YE
	个
	1
	5500
	行政楼

	2
	
	大金
	变频压缩机
	JT1GCVDK1YR
	个
	1
	6500
	

	3
	
	大金
	室外机控制主板
	EB0668
	块
	1
	1300
	

	4
	
	大金
	压塑机变频模块
	PC0509
	块
	1
	1350
	

	5
	
	大金
	室外机风机变频控制主板
	PC0511-1（A）
	块
	1
	1340
	

	6
	
	大金
	室外机风机电机
	G0908X
	个
	1
	1980
	行政楼

	7
	
	大金
	室内机控制主板
	EB15030
	块
	1
	770
	

	8
	
	大金
	室内机风机电机
	RXG72JV2C
	个
	1
	700
	

	9
	GCHV-VD900WSA-P
	志高
	压缩机
	AA55PHDG-D1Y2
	个
	1
	5500
	圆楼

	10
	
	志高
	室外机控制主板
	802342000D41
	个
	1
	1500
	

	11
	
	志高
	压塑机变频模块
	802301700295
	块
	1
	2700
	

	12
	
	志高
	室外机风机变频控制主板
	802301700162
	个
	1
	900
	

	13
	
	志高
	室外机风机电机
	802400300025
	个
	1
	1950
	

	14
	HVR-735W/SM3FZBp
	海信
	压缩机
	DE98PHDG1-D1Y2
	台
	1
	5500
	图书馆

	15
	
	海信
	室外机控制主板
	H7D39427A
	块
	1
	2350
	

	16
	
	海信
	室内机控制主板
	H7B04477B
	块
	1
	1650
	

	17
	
	海信
	室外机电源板
	H7B08881A-D
	块
	1
	1800
	

	18
	
	海信
	室外机驱动板
	H7B05186A
	个
	1
	3250
	图书馆

	19
	LSQWRF65M/AN1-W
	美的
	压缩机
	CH290A4BBA
	个
	1
	12000
	青春剧场

	20
	
	美的
	控制主板
	M-LSQ65H3-SLX3-A
	块
	1
	6500
	

	21
	SHAF140H
	美的
	控制主板
	MD-NEXT-MAIN-CONTROL(VP).DK
	个
	1
	9500
	科研楼

	22
	
	美的
	液晶显示板
	HMIET6400
	个
	1
	4500
	

	23
	NHS1758T3-FPA
	麦克维尔
	压缩机
	HSS4224a3uEJQA202
	台
	1
	69000
	体育馆

	24
	
	麦克维尔
	主板型号
	MACADDRESS
	块
	1
	8500
	

	25
	RAS280FSEM5Q
	日立
	压缩机
	AD55PHDG1-D1Y2
	台
	1
	6500
	

	26
	
	日立
	室外机控制主板
	121229408EQ
	块
	1
	3200
	

	27
	TSAX0200DRC
	天加
	室外机控制主板
	24041552
	块
	1
	3200
	材料学科楼

	28
	
	天加
	压缩机
	ANB87FVLMT
	台
	1
	7500
	

	29
	GMV-560WU
	格力
	压缩机
	DD98CHDG5-D1Y2
	台
	1
	6500
	

	30
	
	格力
	外机驱动板
	ZQ3350A
	块
	1
	3150
	

	31
	
	格力
	外机主板
	WZCD3BL
	块
	1
	1950
	

	32
	MMY-MHP1404HT8-GF
	东芝
	外机主板
	CE95300502
	块
	
	2850
	

	33
	
	东芝
	风机变频板
	CEV0200701
	块
	
	2300
	

	34
	
	东芝
	压塑机变频板
	CE95300607
	块
	
	3100
	

	35
	
	冰龙
	制冷剂R410
	
	瓶（10Kg）
	1
	800
	

	36
	TCA401HH
	天加
	变频压缩机
	MLR147A
	个
	1
	8000
	计算机学科楼中兴报告厅

	37
	
	天加
	外机主板
	B51701B4
	块
	1
	5500
	

	38
	
	天加
	水泵
	ISG200-315II
	个
	1
	3500
	

	39
	
	天加
	组合式空气处理机组电机
	1TL0001-1AB52-1AA4-2
	个
	1
	9000
	

	40
	RFC1120MXSLYB
	海尔
	压缩机
	K203DHG-4DZ
	台
	1
	5500
	二食堂

	41
	
	海尔
	室外机主板
	0151800256FA
	块
	1
	2800
	

	42
	
	海尔
	压缩机驱动模块
	0151800259A
	块
	1
	3600
	

	43
	
	海尔
	风机驱动板
	0151800136
	块
	1
	1350
	

	44
	
	海尔
	内机主板
	0011800211A
	块
	1
	1500
	


注：限价清单中32-38大金配件价格为邮电大学三牌楼校区华礼堂中央空调配件限价。
（二）具体服务范围包括以下内容：
1、制冷系统
（1）压缩机的维护：检查压缩机润滑、吸排气压力，压缩电机性能是否完好。冷媒在系统内流动情况，过滤器是否畅通等。
（2）检查制冷系统管路压力是否达到设计值，否则应找出原因进行维修。
（3）检查室外机的运行情况，如室外机灰尘堵塞应清洗，并做好日常清洗保养工作。
2、电气系统
（1）对电器柜进行全面检查，重点检查交流接触器电气特征是否完好。
（2）检查风机电机、加湿器、加热器静态阻值及绝缘特征。
（3）检查冷凝电气箱内调速器即冷凝风机是否完好。
（4）校正高、低保护器是否与设定值相符。
3、风道系统
（1）检查风机皮带及皮带轮的运行情况，如有误应调整。
（2）检查空气过滤网情况，如遇通风不畅影响功效应及时清洗更换。
4、对空调机组职能部件进行独立系统调试，使之达到运行要求。其他方面如有不正常进行维护维修。
（1）检查蒸发器、冷凝器清洁度。
（2）核定面板显示功能和准确度。
（3）检查各告警功能。
（4）检查加湿系统中进排水管路，如有结垢或不正常情况应予排除。
5、逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有空调，实行定期检查维护（全年不少于四次）：
（1）检查机组运行数据
（2）检查蒸发器进出口温度
（3）检查冷媒系统运行情况
（4）室内机排水试验
（5）检查压缩机各部位温度及排气、吸气压力
（6）检查压缩机三相电压与电流
（7）检查膨胀阀、换向阀、电磁阀等阀件的工作状态
（8）检查油电加热器、汽液分离器、排气止回阀等工作状态
（9）检查控制系统的动作程序
（10）检查安全保护开关整定情况
（11）检查任何不正常的噪音与振动
（12）检查及收紧电路上各电线接点
（13）检查电机绝缘情况
（14）调校安全及控制设置
（15）检查及清除压缩机之启动柜
（16）试验及重新调整机组运行
（16）排水盘的清洁和保养
四、主要设备、设施清单
（一）设备清单：
1、南京邮电大学仙林校区行政楼大金空调设备清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	 






空调系统室外机
	8HP制冷量：22.4KW制热量25.2 KW  功率9.0KW
	台
	1
	








室内机器合计297台风管机，合计30个系统

	2
	
	10HP制冷量：28KW制热量15.2 KW  功率6.0KW
	
	9
	

	3
	
	24HP制冷量：67.2KW制热量70 KW  功率17.0KW
	
	1
	

	4
	
	26HP制冷量：72.8KW制热量81.5 KW  功率19.0KW
	
	3
	

	5
	
	30HP制冷量：84.8KW制热量95 KW  功率23.5KW
	
	1
	

	6
	
	32HP制冷量：90.4KW制热量101.5 KW  功率25KW
	
	3
	

	7
	
	34HP制冷量：95.9KW制热量107 KW  功率27KW
	
	3
	

	8
	
	44HP制冷量：125KW制热量140 KW  功率38KW
	
	1
	



2、南京邮电大学仙林校区中天报告厅中央空调设备清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	模块化风冷式冷热水机组
	TCA401HH
	1
	

	2
	变频室内机
	MMU-P301
	162
	


3、南京邮电大学仙林校区圆楼多联机设备清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	品牌

	1
	直流变频多联空调机组室外机
	GCHV-VD800WSA-P
	3
	志高

	2
	直流变频多联空调机组室外机
	GCHV-VD900WSA-P
	3
	

	3
	直流变频多联空调机组室内机
	GCHV-45QDC
	5
	

	4
	直流变频多联空调机组室内机
	GCHV-56QDC
	1
	

	5
	直流变频多联空调机组室内机
	GCHV-63QDC
	4
	

	6
	直流变频多联空调机组室内机
	GCHV-71QDC
	5
	

	7
	直流变频多联空调机组室内机
	GCHV-80QDC
	15
	

	8
	直流变频多联空调机组室内机
	GCHV-90QDC
	5
	

	9
	直流变频多联空调机组室内机
	GCHV-100QDC
	13
	

	10
	直流变频多联空调机组室内机
	GCHV-112QDC
	16
	

	11
	直流变频多联空调机组室内机
	GCHV-125QDC
	1
	

	12
	无线控制器
	/
	65
	

	13
	室内机分歧管
	/
	59
	


4.三牌楼校区华礼堂设备清单 
	序号
	名称
	型号
	数量
	品牌

	1
	空调机室外机
	RSQ400BBY
	3
	大金

	2
	空调机室外机
	RSQ500BBY
	2
	


5.体育馆清单
	
	通风与空调
	单位
	数量

	( 一 )
	多联机室内机
	
	

	1
	RCI-28FSKNQ(嵌入式四面出风)
	台
	1

	2
	RCI-45FSKNQ(嵌入式四面出风)
	台
	5

	3
	RCI-63FSKNQ(嵌入式四面出风)
	台
	1

	4
	RCI-71FSKNQ(嵌入式四面出风)
	台
	5

	5
	RCI-80FSKNQ(嵌入式四面出风)
	台
	11

	6
	RCI-90FSKNQ(嵌入式四面出风)
	台
	10

	7
	RCI-112FSKNQ(嵌入式四面出风)
	台
	3

	8
	RCI-125FSKNQ(嵌入式四面出风)
	台
	1

	9
	RCI-140FSKNQ(嵌入式四面出风)
	台
	14

	10
	RPI-112FSN6QLC(内藏风管式)
	台
	2

	11
	RCD-28FSKDNQ(嵌入式两面出风)
	台
	2

	12
	RCD-36FSKDNQ(嵌入式两面出风)
	台
	4

	13
	线控器PC-P1HEQ
	个
	59

	(二)
	多联机室外机
	
	

	1
	V-1-1 RAS-960FSNYAQ
	套
	1

	2
	V-1-2 RAS-900FSNYAQ
	套
	1

	3
	V-1-3 RAS-450FSNYAQ
	套
	1

	4
	V-1-4 RAS-450FSNYAQ
	套
	1

	5
	V-1-5 RAS-1120FSNYAQ
	套
	1

	6
	V-5-1 RAS-1235FSNYAQ
	套
	1

	(三)
	水系统机组
	
	

	1
	HV-1风冷螺杆热泵机组
MHS175ST3-FPACB
	台
	1

	2
	HV-2风冷螺杆热泵机组
MHS175ST3-FPACB
	台
	1

	3
	HV-3风冷螺杆热泵机组
MHS175ST3-FPACB
	台
	1

	4
	HV-4能源输送机组
	台
	1

	(四)
	全热交换器
	
	

	1
	XHBQ-D20TGE
	台
	2

	2
	XHBQ-D25TG
	台
	2

	3
	XHBQ-D10THCE
	台
	2

	(五)
	组合式空调机组
	
	

	1
	TZK1422-25C-HTL-W
	台
	2

	2
	TZK2836-50C-TFL-W
	台
	2


6.南京邮电大学仙林校区图书馆空调型号数量
	空调型号
	总数量
	设备类型

	HVR-125Q/G2FZBp1
	142
	室内机

	HVR-112Q/G2FZBp1
	103
	室内机

	HVR-90Q/G2FZBp1
	22
	室内机

	HYXC-VC01A
	21
	线控器

	HVR-56Q/G2FZBp1
	19
	室内机

	HVR-140FGD/G2FZBp
	16
	室内机

	HVR-140Q/G2FZBp1
	16
	室内机

	HVR-112FGD/G2FZBp
	14
	室内机

	HVR-36Q/G2FZBp1
	12
	室内机

	HVR-71Q/G2FZBp1
	12
	室内机

	HVR-63Q/G2FZBp1
	12
	室内机

	HVR-100Q/G2FZBp1
	12
	室内机

	HVR-1120W/SM3FZBp
	11
	室外机

	HVR-28Q1/G1FZBp
	7
	室内机

	HVR-80Q/G2FZBp1
	7
	室内机

	HVR-1350W/SM3FZBp（735+615）
	6
	室外机

	HVR-40Q/G2FZBp1
	5
	室内机

	HVR-1240W/SM3FZBp（735+504）
	5
	室外机

	HVR-36Q1/G1FZBp
	4
	室内机

	HVR-22Q1/G1FZBp
	4
	室内机

	HVR-680W/SM3FZBp
	3
	室外机

	HVR-1350W/SM3FZBp
	3
	室外机

	HVR-954W/SM3FZBp
	2
	室外机

	HVR-45Q/G2FZBp1
	2
	室内机

	HVR-450W/SM3FZBp
	2
	室外机

	HVR-1295W/SM3FZBp（735+560）
	2
	室外机

	HVR-900W/SM3FZBp
	2
	室外机

	HVR-125FGD/G2FZBp
	2
	室内机

	HVR-1350W/SM3FZBp（735+615)
	1
	室外机

	HVR-252W/SM3FZBp
	1
	室外机

	HVR-735W/SM3FZBp
	1
	室外机

	HVR-1175W/SM3FZBp
	1
	室外机

	合计
	472
	合计


7.三牌楼校区空调设备清单
	序号
	设备名称
	设备参数
	计量单位
	数量

	1
	风冷螺杆式热泵机组
	1.名称：风冷螺杆式热泵机组
2.型号及规格：制冷量：495kw  制冷输入功率：147kw/380V；制热量：490kw  制热输入功率：144.0kw/380V；水流量：85.8m³/h；COP：3.40（W/W）；水压降：54.7kPa；IPLV（C）：4.00（W/W）；风机功率：16kw/380V；有效制热量：443kw；设备承压：1.0MPa
3.配隔震装置及限位装置，安装于屋顶的风冷热泵机组、水泵等震动较大设备的隔震、减震由厂家随配，并应经专业计算。风冷热泵、水泵进出口设置不锈钢减振短管。
4.详见设计说明
	台
	2

	2
	卧式循环泵
	1.名称：卧式循环泵
2.型号及规格：流量：95m³/h；功率：15kw/380V；扬程：32H（m）；叶轮：304不锈钢材质；水泵轴：采用至少不低于420不锈钢；两用一备（配变频器）；水泵效率78%。
3.安装于屋顶的风冷热泵机组、水泵等震动较大设备的隔震、减震由厂家随配，并应经专业计算。风冷热泵、水泵进出口设置不锈钢减振短管。
4.详见设计说明
	台
	3

	3
	微米级微泡除污排气装置
	1.名称：微米级微泡除污排气装置
2.型号及规格：规格：DN250；水流量≥400m³/h；内置螺旋结构不锈钢制滤芯。最小去除的杂质颗粒为5um。压力损失：11.3kPa；带排污装置；设备承压：1.0MPa。带排气阀。
3.详见设计说明
	个
	1

	4
	压差控制阀
	1.名称：压差控制阀
2.型号及规格：规格：DN150；包含：控制器、执行器、传感器及阀体
3.详见设计说明
	组
	1

	5
	自动补水排气定压机组
	1.名称：自动补水排气定压机组
2.型号及规格：常压罐罐体1个，规格：φ800，碳钢材质，最小容积为250L；补水泵启动压力：0.215MPa；停泵压力：0.285MPa；安全阀开启压力：0.35MPa；电磁阀开启压力：0.315MPa；系统定压值：H=0.2MPa，功率：0.55kw/380V；定压补水泵：2台；水流量：2m³/h；扬程：25H（m）；补水泵一用一备。
3.含机组所用全部的管道、阀门、管件等，及与其配套的控制箱和管线。
4.详见设计说明
	台
	1

	6
	卧式风机盘管（FP-10）
	1.名称：卧式风机盘管（FP-10）
2.型号及规格：制冷量：8000W；制热量：13808W；额定风量：1416m³/h；功率：149W/220V；水流量：22.93L/min；机外静压：30Pa；7右式，4左氏，带下回风箱，3排管，按中档计
3.含弹簧减震器（变形量12mm）、保温软接（150mm）、金属波纹软管（200mm）、PVC透明软管（壁厚0.7mm）、风管及阀门等安装
4.空调系统末端设备吊装时设优质弹簧减振吊钩，接风管处以防火软接相连。风机盘管进出口与风管连接处采用保温型防火软管，防火软管要求带钢丝撑筋，软管长度200~250mm。控制面板及其它配件由设备供货商配带，控制面板与设备之间的信号线（管）由空调单位施工，该部分结算时不单独计取，业主可根据需要为室内机设置遥控器或控制面板。
5.详见设计说明
	台
	158

	7
	卧式风机盘管（FP-12）
	1.名称：卧式风机盘管（FP-12）
2.型号及规格：制冷量：10000W；制热量：17143W；额定风量：1652m³/h；功率：157W/220V；水流量：28.67L/min；机外静压：30Pa；右式，带下回风箱，3排管，按中档计
3.含弹簧减震器（变形量12mm）、保温软接（150mm）、金属波纹软管（200mm）、PVC透明软管（壁厚0.7mm）、风管及阀门等安装
4.空调系统末端设备吊装时设优质弹簧减振吊钩，接风管处以防火软接相连。风机盘管进出口与风管连接处采用保温型防火软管，防火软管要求带钢丝撑筋，软管长度200~250mm。控制面板及其它配件由设备供货商配带，控制面板与设备之间的信号线（管）由空调单位施工，该部分结算时不单独计取，业主可根据需要为室内机设置遥控器或控制面板。
5.详见设计说明
	台
	1

	8
	卧式风机盘管（FP-5）
	1.名称：卧式风机盘管（FP-5）
2.型号及规格：制冷量：4300W；制热量：7396W；额定风量：691m³/h；功率：67W/220V；水流量：12.33L/min；机外静压：30Pa；右式，带下回风箱，3排管，按中档计
3.含弹簧减震器（变形量12mm）、保温软接（150mm）、金属波纹软管（200mm）、PVC透明软管（壁厚0.7mm）、风管及阀门等安装
4.空调系统末端设备吊装时设优质弹簧减振吊钩，接风管处以防火软接相连。风机盘管进出口与风管连接处采用保温型防火软管，防火软管要求带钢丝撑筋，软管长度200~250mm。控制面板及其它配件由设备供货商配带，控制面板与设备之间的信号线（管）由空调单位施工，该部分结算时不单独计取，业主可根据需要为室内机设置遥控器或控制面板。
5.详见设计说明
	台
	3


8.材料学科楼设备清单
	序号
	设备名称
	计量单位
	数量

	1 
	风管式室内机WS-10.0(会议室空调)
	个
	8 

	2 
	四面出风天井式室内机KS-7.1(会议室空调)
	个
	1 

	3 
	多联机室外机30HP(二层平台)
	个
	1 



9.青春剧场设备清单
	序号
	设备名称
	型号/规格
	数量

	1
	美的商用模块机水机
	LSQWEF65M/AN1-W
	5

	2
	循环水泵
	100kQZ75-32-11
	2




（三）补充说明：
采购人向供应商提供的资料和数据，仅供供应商投标时参考，供应商须自行全面、细致地考察项目情况，以充分了解任何可能会影响到投标价格的事项，并在投标中给予充分考虑。在提交响应文件之后，若供应商以误解项目情况或其他任何理由提出修改投标价格的要求，将不获考虑，由此产生的风险由供应商自行承担。
五、中央空调设施维修保养作业要求
（一）维修排故
当供应商接到报修通知时，应在2小时内立即派员赶赴现场，并进行检修。一般故障24小时内修复，重大故障72小时内必须恢复。如不能恢复，双倍扣除从报修至恢复这段时间的维保费用。如果供应商维修不及时，采购人可以请第三方开展维修，所发生维修人工费用从维保费用中扣除。
[bookmark: _Toc261856726]（二）中央空调系统具体维保要求
1、每月检查项目
（1）检查水系统；
（2）检查管道、阀门有无漏水，阀门是否位于开启状态；
（3）检查主机是否正常；
（4）检查水泵电机和控制设备用；
[bookmark: _Toc261856727]（5）检查风机、电机和电柜；
2、每季检查项目
（1）检查风机清洗过滤网；
（2）检查水泵控制系统
（3）检查主机板换、主机散热器及系统管路；
（4）检查主机房各水泵及电机和电器设备；
[bookmark: _Toc261856728]（5）检查主机房电机、电柜
3、每年检查项目
（1）检查电动机是否损伤、锈蚀，机械性能是否良好；
（2）检查水泵轴与电动机连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀；
（3）检查轴承润滑油是否加足，油污严重污染、变质现象，用手转动检查转动是否正常；
（4）检查继电器是否脱落、松动，接触器接点是否烧损。
六、维保计划及小结
[bookmark: _Toc261856748]（一）成交供应商在签订合同后一周内，编制月、季度、年度维保计划，提交采购人审核。维保服务期满，编制服务期内维修保养总结，并提交采购人审核。
（二）成交供应商在合同订立后梳理维保范围内中央空调设施清单、和设备分布明细图、提交采购人。
（三）原则上采购人所保养的中央空调设备需大修或中修一般由成交供应商负责，若成交供应商报价过高，采购人有权选择其他单位作为设施设备大修或中修的维修单位，且成交供应商应无条件免费配合采购人的工作。
七、满意度调查：
每个维保年结束后，采购人将通过发放调查问卷的方式对成交供应商的服务质量进行考核，考核合格后（调查问卷满意率≥80%，调查问卷中评价等级选择非常满意、满意视为满意，选择一般、不满意视为不满意），方可续签下一维保年合同。调查问卷如下：

    八、其它要求
（一）成交供应商有责任和义务配合校方及主管部门组织的检查等相关工作。
（二）维保长驻人员必须具有相关业务的从业资格证书并供校方查验后方可上岗施工。
（三）成交供应商不得进行转包、分包，一经发现立即中止合同。


第五章  合同主要条款及格式
南京邮电大学中央空调维修保养合同
双方本着友好合作的精神，经过协商，就南京邮电大学后勤管理处2026-2029年度中央空调维保维修项目项目，签订如下协议：
甲方：南京邮电大学
乙方： 
一、一般条款
1.保养物件： 
	序号
	分部名称
	总价（元/年）
	《单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件基准价格》下浮率

	1
	仙林校区图书馆、行政楼、圆楼、中天报告厅、三牌楼校区华礼堂、科研楼、青春剧场、体育馆、材料学科楼、二食堂三楼中央空调维修、保养、检测服务
	
	%


2.甲乙双方约定保养和维修期限为     个月：从     年    月    日起至   年   月     日止；合同一年一签，由后勤管理处根据中央空调使用单位提供的维保单位一年内的服务评价，综合评定是否续签合同。三年合同期内各项费用不得变更。
3.每年维保费用为       （￥         ）。
4.付款方式：
按季方式结算。分别于季度末按维保空调的维保费年总额的25%支付。
维保费包括完成项目维修保养范围内的所需的配件、人工、运输、安装、安全措施、售后服务及政策性文件规定的全部费用；其中，单次、单价500元以下的材料和配件等由乙方免费提供，单次、单价500元以上的材料和配件等由乙方依据 响应文件中提供的报价清单向甲方提出书面预算，并征得甲方同意后方可更换，材料费用由甲方承担（甲方不承担材料费以外的任何费用）。乙方凭以下资料与甲方进行结算：
（1）乙方开具的合法正规发票；
（2）维修记录单（维修完工需使用单位签字确认）；
二、乙方责任：
1.乙方一旦参加投标，视同承认招标文件所有条款及要求，并受其约束。
2.在维修保养过程中，乙方单位发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由乙方自行解决，如需甲方进行协调，则协调所发生的费用由乙方承担。
3.乙方如未按合同条款履行维保义务导致中央空调设施设备缺乏维修保养而不能正常工作和运转，对由此而产生的损失由乙方负全部责任。另外在维保中如出现安装、维护或调试空调系统时，由于乙方没有按照施工工艺来完成施工，如出现安全事故，由乙方承担一切法律责任。
[bookmark: _Toc26282959][bookmark: _Toc498633663]4.乙方在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并做到工完场清，乙方负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任。
5.维保方案
（1）乙方每年为甲方机组进行不少于四次全面检查（包括清洗空调滤网等），发现异常情况，及时进行保养和维修。并出具年检报告，保养时所需保温及扎带等耗材由乙方承担（维修所需冷媒及零部件费用超过500元的由甲方承担）；
（2）乙方为甲方进行月度、季度和年度检查时，发现异常情况，及时进行保养和维修，完成后向甲方提交检查和维修报告。
6.服务承诺：
（1）乙方服务时间段不低于每周一至周日8：00—22：00。
（2）本标规定范围内所有中央空调发生故障，本校的物业管理部门直接向乙方报修，当乙方接到报修通知时，应在2小时内立即派员赶赴现场，并进行检修。一般故障24小时内修复，重大故障72小时内必须恢复。如不能恢复，双倍扣除从报修至恢复这段时间的维保费用。如果乙方维修不及时，甲方可以请第三方开展维修，所发生维修人工费用从维保费用中扣除。
甲方根据合同条款扣减乙方的维保费，应以书面方式告知乙方，否则视为无效。
（3）乙方提供的物品（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品。提供应急处理方案和具体服务流程。
（4）乙方维修结束时应及时填写维修记录表，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在维修记录表署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修修人签字确认。
（5）逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有中央空调进行免费开机、调试指导。
三、甲方责任
1.对每次的维保检修工作进行验收，并签署意见，以便提高维保质量。
2.及时反映设备在使用中出现的各种情况，以便乙方及时了解中央空调系统运行状况，适时进行维保。
3.维保、检修期间安排人员进行配合，以提高工作效率。
四、其它要求
1.乙方有责任和义务配合甲方及主管部门组织的检查等相关工作。
2.维保长驻人员必须具有相关业务的从业资格证书并供甲方查验后方可上岗施工。
3.乙方不得进行转包、分包，一经发现立即中止合同。
4.因本合同引起的争议，由设备所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
本协议一式 6 份，甲方执 5 份，乙方执 1 份，签字盖章后生效。
未尽事宜，双方协商解决。

甲方                                               乙方
单位名称：南京邮电大学                             单位名称：
单位地址：                                         单位地址：
法定代表人：                                       法定代表人：
委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：
联系电话：                                         联系电话：                
开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行： 
户名： 南京邮电大学                                户名： 
                                                   账号： 
                                                   行号：  
地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号　025-85866388    项目联系人：
签约日期（即合同生效日期）：    年     月     日       联系电话：

第六章  响应文件格式及附件

响应文件




（正或副本）



项目编号：
项目名称：






供应商名称：
日期：
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响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件
目录一、响应申请及声明格式
目录二、法定代表人授权书格式
目录三、响应一览表格式
目录四、资格证明文件
目录五、分项报价表格式
目录六、技术条款偏离表格式
目录七、商务条款偏离表格式
目录八、服务方案或承诺
目录九、拟投入本项目人员一览表
目录十、响应需要的其他证明文件及材料



★目录一、响应申请及声明格式
响应申请及声明
致：（采购人）
根据贵方                                 （项目编号：       ）响应邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）         代表供应商（供应商名称）         ，提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与响应有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的响应报价：详见《响应一览表》。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。
4、我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动等服务，交付采购人验收。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、与本次响应有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字或盖章）：
供应商名称（盖章）：
日期：     年   月   日


★目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
致：（采购人）
本授权书声明：注册于（供应商住址）         的（供应商名称）         法定代表人（法定代表人姓名、职务）         代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     ，         （项目编号）进行响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：
授权委托人（签字或盖章）：
日期：年 月 日

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面



授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面



供应商或分支机构近六个月内（2026年1月以来）任意一个月为授权代表缴纳社保的证明材料（如为法定代表人提交响应文件的，可不提供社保缴纳证明材料）：


★目录三、响应一览表格式
响应一览表
（请将响应一览表放置于响应文件首页）
	项目名称
	  

	项目编号
	

	投标报价

	报价1：维修保养服务价格
小写：                  元/年。
大写：                  元/年。

	
	报价2：对《单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件基准价格》报下浮率。
下浮         %





供应商（盖章）：                      
授权代表（签字或盖章）：                      
日期：年月日

说明：
（1）响应报价应包含为完成本项目所发生的全部费用。
（2）供应商不得改动《响应一览表》格式及内容。
（3）供应商未规范填写《响应一览表》或自行调整《响应一览表》的，响应文件均视为无效投标。
（4）报价2《单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件基准价格》下浮率举例：如供应商下浮率报10%，最高单项限价100元，则结算价为：100*（1-10%）=90元。



★目录四、资格证明文件
[bookmark: _Toc489655335]资格证明文件





目录五、分项报价表格式
分项报价表1

	投标报价

	报价1：维修保养服务价格
小写：                  元/年。
大写：                  元/年。



注：（1）供应商不得改动《分项报价表》表格式及内容。

供应商名称（盖章）：



分项报价表2
	分项名称
	下浮率（%）

	单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件
	



注：（1）供应商不得改动《分项报价表》表格式及内容。

供应商名称（盖章）：


目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的技术条款
	响应内容
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）

说明：
1、如果行数不够，请自行增加；
2、无偏离指供应商的响应等于采购文件要求，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。
3、响应内容作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。


目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）

说明：
1、如果行数不够，请自行增加；
2、无偏离指供应商的响应等于采购文件要求，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。
3、响应作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。


目录八、服务方案或承诺

服务方案或承诺




目录九、拟投入本项目人员一览表

[bookmark: _Toc14092][bookmark: _Toc32681]拟投入本项目人员一览表

项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业资格/相关证书
	技术职称
	工作经历
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                  （公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十、响应需要的其他证明文件及材料


响应需要的其他证明文件及材料（若有）


附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：（采购人）
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加采购活动前3年内在经营活动中     没有     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人（公章）：
日期：年月日



附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式或证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：（采购人）
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：         。（若有）
主要专业技术能力有：         。（若有）


声明人（公章）：
日期：     年    月    日


附件三、常见备件清单承诺书
常见备件清单承诺书
致：（采购人）
我单位拟参与的           （项目名称）中，针对采购需求，我单位郑重承诺：
针对项目范围内所有型号中央空调、分体空调、机房空调设备，我方建立专用备品备件库，常备核心故障配件，常见备件清单包含但不限于：
	序号
	机器型号
	品牌
	配件名称
	配件型号
	计量单位
	数量
	备注

	1
	RHXYQ16PY1
	大金
	变频压缩机
	JT1GCVDK1YR@S*
	个
	1
	

	2
	
	大金
	定频压缩机
	JT170G-K1YE@KA
	个
	2
	

	3
	
	大金
	室外机控制主板
	EB0668
	块
	4
	通用

	4
	
	大金
	压塑机变频模块
	PC0509-1
	块
	2
	

	5
	
	大金
	室外机风机变频控制主板
	PC0511-1
	块
	2
	安装位置：上

	6
	
	大金
	室外机风机变频控制主板
	PC0511-2
	块
	2
	安装位置：下

	7
	
	大金
	室外机风机电机
	G0908X
	个
	1
	

	8
	
	大金
	室内机控制主板
	EB0822A
	块
	2
	

	9
	
	大金
	室内机风机电机
	RXG72JV2C
	个
	1
	

	10
	
	大金
	电子膨胀阀
	FZFP28LV
	个
	2
	



供应商（公章）：
日期：     年    月    日


附件四、进校报备
进校参加投标响应活动的授权代表，应至少提前2小时扫描下方二维码填写入校预约，审核通过后从南邮仙林校区南门（文苑路9号）入校。（进校二维码见下）
到访校区勾选：仙林
到访事宜填写：单位名称+投标项目简称
到访人员：根据响应文件内授权代表真实信息填写
车辆信息：根据实际情况填写
备注：
1、 请务必预留充足时间，如未能在投标截止时间前在指定地点递交响应文件的，后果由供应商自行承担。
2、 此页无须放入响应文件中。
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