南京邮电大学配电房维保服务

公开比选文件

项目编号：FSCG2025-1679（0675-256JOC004762）

采购人：南京邮电大学

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：二〇二五年十二月

# 第一章 公开比选公告

- 项目基本情况

- 项目编号：FSCG2025-1679（0675-256JOC004762）；

- 项目名称：南京邮电大学配电房维保服务；

- 预算金额：19.8万元；

- 最高限价：19.8万元；

响应报价超过单价最高限价的，响应文件作无效处理。

- 采购方式：公开比选；

6、采购需求：本次采购为南京邮电大学配电房维保服务，具体详见采购文件。

7、服务期限：合同签订生效后1年。

8、本项目是否接受联合体响应：不接受。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有《承装（修、试）电力设施许可证》三级（含）以上资质（提供证书复印件加盖公章）；

（2）供应商具有有效期内的安全生产许可证（提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章）；

（3）拟派项目经理须具有机电工程专业注册建造师二级及以上，且具备有效的安全B证（提供有效期内的证书复印件加盖公章）；

（4）拟派所有服务人员须具有国家职能部门颁发的高压电工进网作业证资格证书（提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章）；

3、拒绝下述供应商参加本次采购：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购或采购活动；

②凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购或采购活动；

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单。

- 获取采购文件

- 时间：2025年12月12日上午09:00至2025年12月18日17:00（北京时间）

- 获取方式：供应商登录https://www.joccon.cn/hwzb/平台免费获取采购文件。在获取采购文件前，前往https://www.joccon.cn/hwzb/（江苏海外电子招投标平台）免费注册，平台审核通过后可以登录平台参与项目。（需提供（1）企业营业执照；（2）企业介绍信或法人授权委托书（包含身份证）。）

未按照上述要求合法获取采购文件的，采购人将不予受理其响应。

平台服务费每包500元，不予退还。

- 提交响应文件截止时间、响应文件开启时间和地点

递交响应文件开始时间：2025年12月22日14时00分；

递交响应文件截止时间及响应文件开启时间：2025年12月22日14时30分。

响应文件开启地点：南京邮电大学仙林校区门诊楼409室。

届时请供应商法定代表人或其委托授权代表出席响应文件开启仪式。

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式或光盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- 落实政府采购政策满足的资格要求：无。

- 本项目属于校内分散采购，按《南京邮电大学校内分散采购管理实施细则（修订）》执行。

- 发布公告的媒介

本采购公告在南京邮电大学采购招标管理办公室网站（https://zbb.njupt.edu.cn/）发布，敬请各供应商关注。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：南京邮电大学

地址：南京市栖霞区文苑路9号

联系人：孙老师

联系方式：025-85866561

2、采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地 址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795941

3、项目联系方式

项目联系人： 孙夏卉 任艳秋  陶冉  周兵

电话：025-84795991、025-84795941

邮 箱：sxh@jocite.com

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的响应准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加采购活动。

# 第二章  供应商须知

- 总则

1.适用规则

1.1 本采购项目为非政府采购项目，本次采购适用《南京邮电大学采购招标管理办法（修订）》（校发〔2025〕34号）关于印发《南京邮电大学校内分散采购管理实施细则（修订）》《南京邮电大学采购项目质疑答复和投诉处理实施细则（试行）》（校发〔2023〕38号）等南京邮电大学内控制度（文件详见链接https://zbb.njupt.edu.cn/xngzzd/index.chtml）。

2.定义

- “供应商”是指参加采购竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- “货物和服务”是指本采购文件中所述相关货物和服务。

- “用户或使用单位”是指接受服务的单位。

- 采购文件

3.采购文件组成

- 采购文件组成：比选公告、供应商须知、评审标准、采购需求、合同主要条款及格式、响应文件格式及附件等。

- 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

- 采购文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

4.采购文件的澄清修改

- 提交响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以在“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”发布更正公告的形式通知所有已获取采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

- 代理机构在采购文件要求提交响应文件截止时间前，有权决定延长提交响应文件截止时间和响应文件开启时间，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。

- 供应商应在提交响应文件截止时间前关注“南京邮电大学采购招标管理办公室网站”上有关本采购项目有无更正公告。

- 响应

- 响应文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

- 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关采购的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 供应商应用人民币报价。

- 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有响应文件签署人签字或加盖公章。

- 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

- 联合体及分包：本项目不接受联合体响应，不接受分包、转包。

- 采购项目如接受联合体响应的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。

- 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

- 采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包人之间应该签订分包意向协议。

- 响应费用

- 供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 校内分散采购项目代理费按固定标准执行，货物类项目收费2500元/个；服务类项目收费2500元/个；工程类项目收费3300元/个。

- 采购代理服务费按项目结算，由采购代理服务商向具体项目的成交单位收取。成交供应商须在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性缴清采购代理服务费。

- 响应文件组成

- 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

- 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

- 响应文件的商务部分

9.1 商务部分是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

- ★响应函（响应申请及声明）；

- ★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

- ★第一章比选公告中“二、申请人的资格要求规定的资格条件证明文件”；

- 《商务条款偏离表》；

- 合同条款；

- 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

- 响应文件的技术部分

- 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

- 若提供的服务与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

- 响应文件应按照采购文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料：

- 提供技术及服务方案；

- 《技术条款偏离表》；

- 服务承诺；

- 供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

- 响应文件的价格部分

- 价格部分是对响应服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

- 报价应包含响应文件所确定的响应范围内全部工作内容的体现，其应包括所有成本及运输、调试、劳务、现场配合、伴随服务、国家规定的保险、利润、税金等，采购人除依本项目合同约定支付价款外，不再向供应商支付任何费用。

- 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 供应商应在《响应一览表》《分项报价表》中列明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

- 响应文件的其他部分

供应商编制响应文件需要提供的其他相关文件。

- 响应保证金：无。

- 响应有效期

- 自响应文件开启之日起九十日内响应有效。

- 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长响应有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长响应有效期的供应商将不会要求和允许修正其响应。

- 响应文件的份数、签署

- 供应商应按照采购文件要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本和副本不符时，以正本为准。

- 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或加盖公章。

- 响应文件的密封和递交

- 供应商应当将响应文件密封。

- 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达响应地点。

- 有下列情形之一的响应文件将被拒收

- 在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

- 响应文件未密封的。

- 响应文件的修改和撤回

- 供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

- 响应截止时间之后，响应文件不得撤回。

- 响应文件开启、评审与确定成交供应商

- 响应文件开启

- 代理机构将在采购文件确定的时间和地点进行响应文件开启。供应商应委派代表准时参加，未参加响应文件开启的，视同认可响应文件开启结果。

- 响应文件开启时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、响应价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

- 未宣读的响应价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选响应方案等实质性内容，评审时不予承认。

- 响应文件开启时，《响应一览表》（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以《响应一览表》（报价表）为准。

- 响应文件、《响应一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《响应一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 响应截止时间响应供应商或者合格供应商不足3家，可按以下情形处理：

采用公开方式征集供应商的，响应供应商或者合格供应商只有两家或者一家，采购文件没有不合理条款，且采购程序符合规定，可以根据实际情况确定已有合格供应商均参加后续采购程序，继续开展采购活动，或采用其他方式采购。

- 评审

- 评审组织

- 评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对响应文件进行比较和评价；

- 推荐成交候选人或根据采购人委托直接确定成交供应商；

- 向采购人报告评审中发现的违法行为。

- 评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

- 评审程序

- 响应文件的审查

- 评审小组依法对供应商的符合性进行审查。

- 响应文件有下列情况之一的，在审查时按照无效响应处理

- 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

- 响应文件的符合性审查

20.2.2.1评审小组将依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本采购文件中带“★”的商务和技术要求。

20.2.2.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其响应成为实质性响应的响应。

20.2.2.4响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应处理

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

20.2.2.5提交响应文件截止时间后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照19.10条款处理：

20.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 采购文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- 响应文件的进一步评审

- 评审小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

- 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评审小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

- 评审小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

- 评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

- 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评审小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 评价。按照采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价。

- 评审方法和标准

- 采用综合评分法。即在响应文件满足采购文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。

- 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等。

- 评分标准详见文件第三章。

- 确定成交供应商

- 在综合评审后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评审小组按综合得分排名推荐3名成交候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。按以下第（2）种方式确定成交供应商

- 评审小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

- 采购人项目单位在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人项目单位应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

- 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在“南京邮电大学校园网”发布公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。

- 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

- 《成交通知书》发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

- 代理机构和评审小组对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

- 所有响应文件不论成交与否均不退回。

- 编写评审报告

评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

- 评审过程的保密

- 代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

- 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

- 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不得向供应商及与评审无关的人员透露。

- 签订合同

24.签订合同

- 采购人项目单位应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

- 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。评审报告未推荐成交候选人的，应重新开展采购活动。

- 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 询问、质疑、投诉和诚实信用

- 询问提出与答复

- 供应商对采购活动事项有疑问的，如认为采购文件表述有歧义或表述不清，或了解本公司响应被拒绝详细理由等事项，可以通过电话、信函、电子邮件、传真等方式向采购人、代理机构（以下简称被询问人）提出询问。

- 被询问人应当认真审查询问事项，并在 3 个工作日内以适当方式答复询问供应商。询问供应商通过来电、来人等非书面方式进行询问的，被询问人应当作出询问答复并做好答复记录。询问供应商通过询问函等书面方式进行询问的，被询问人应当做好询问接收登记，作出书面答复。

对采购文件资格条件、采购需求、评审办法等实质性内容提出的询问，被询问人可以按照审慎原则组织专家论证，参考论证意见进行澄清、修改和答复。

- 如供应商询问事项涉及依法应当保密的内容，被询问人不予答复，向供应商说明理由和依据。

- 质疑提出与答复

- 供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定质疑期 5 个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

26.1.1供应商在规定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购人、代理机构不得拒收质疑供应商在规定质疑期内发出的质疑函。质疑函通过邮寄送达的，按交邮时间计算。逾期送达的，不予接收。

- 采购人、代理机构收到质疑函后，对供应商质疑资格和质疑函相关内容进行审查。审查后若发现质疑函有未按规定签字、盖章，或代理人提出质疑未提交供应商签署的授权委托书的等不符合第26.4条规定情形的，采购人、代理机构告知供应商（或代理人）需更正或补充的内容，要求其在规定质疑期内补正后提出。审查后发现质疑函存在下列情形之一的，采购人、代理机构不予受理，并书面告知理由：

- 供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商或依法获取可质疑采购文件的潜在供应商；

- 潜在供应商所质疑事项均为采购文件以外的事项；

- 供应商提交质疑的时间已超过规定质疑期。

- 质疑函未按规定签字、盖章，或代理人提出质疑未提交供应商签署的授权委托书，采购人、代理机构告知后，供应商或代理人未在规定质疑期内补正后提出的。

- 其它不符合受理条件的情形。

- 投诉提起与处理

- 投诉提起

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向有关行政监督部门提起投诉。

- 供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

- 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

- 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- 事实依据；

- 法律依据；

- 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 诚实信用

- 供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

- 供应商不得向代理机构工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。

- 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请将其列入采购人不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

第三章  评审标准

- 评审方法与确定成交供应商原则

本项目采用综合评分法。评审工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评审，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。

评审小组根据供应商总得分由高到低的顺序推荐前三名作为成交候选人。总得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；总得分及响应报价相同的，由评审小组按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

- 评分标准

| 评分因素 | 评审标准分值 |
| --- | --- |
| 响应报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=(最低报价/该单位的响应报价)*30。 |
| 启动异常低价审查的情形和具体要求： (一)评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序: 1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算x50%； 2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价x45%； 3.评审小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 (二)启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。 |  |
| 业绩 （12分） | 供应商自2022年9月1日以来（以合同签订时间为准）具有本项目类似的配电房维保业绩，每提供一个业绩得3分，最多得12分。（提供合同复印件并加盖供应商公章，合同需包括合同名称、项目内容、盖章、日期等关键内容，缺一不可。） |
| 人员配置 方案 （10分） | 本项目人员要求有项目经理、技术负责人、驻场运行维护人员等，供应商须提供详细的拟投入本项目人员名单，并制定详细的人员配置方案。 方案完整具体，人员配备合理且充足，得10分； 方案完整，人员配备较合理且人员较为充足，得7分； 方案内容基本完整，有相关人员配备，得4分； 方案简单，需进一步修改完善方可满足项目要求，得1分； 未提供不得分。 注：响应文件中须提供项目组成员分工表和供应商为上述所有人员提供的2025年4月以来任意1个月缴纳的社保证明材料复印件加盖供应商公章，未按要求提供不得分。 |
| 项目团队 专业性 （13分） | (1)拟派项目经理具有电力相关专业高级职称的得5分，中级职称的得3分，其余不得分。 （2）拟派本项目的成员（除项目经理外）具有电气或电力中级及以上工程师职称的，每有1个得2分，具有工程师职称的每有1个得1分，最高得8分。 注：以上人员证书不可兼得，须提供有效证书复印件，未按要求提供不得分。 |
| 项目实施方案 （15分） | 针对本项目提供项目实施方案，结合学校用电的特点，编制实施方案包括施工计划、检测内容、检测报告出具，各项技术措施、组织措施，安全管理等 方案内容完整、详细，进度计划合理，各项技术及组织等措施合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得15分； 方案内容完整，进度计划较合理，各项技术及组织等措施合理，可行性较强且满足项目实际需求，得10分； 方案内容基本完整，有进度计划但略有瑕疵，各项技术及组织等措施基本合理，基本满足项目实际需求，得6分； 方案内容有缺失，进度计划不明确，各项技术及组织等措施需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得2分； 未提供不得分。 |
| 应急预案 （14分） | 根据提供的售后服务方案（内容包括但不限于服务体系及服务内容、故障解决方案及响应时间、应急人员及服务保障等）进行评审： 售后服务体系完善，应急人员充足、承诺解决问题周期短、维修便利的得14分； 售后服务体系完善，应急人员较充足、承诺解决问题周期较短、维修较便利的得10分； 售后服务体系较完善，应急人员充足性一般、承诺解决问题周期较短、维修便利性一般的得6分； 售后服务方案简单，需进一步修改完善方可满足项目要求得2分； 未提供不得分。 |
| 增值服务 （6分） | 根据供应商提供的服务承诺，包括但不限定于优于采购需求的服务承诺、附加及增值服务、提供额外的维保服务、提供培训服务等每提供一项得2分，最高得6分。（以能否对项目服务产生实质性加乘效益为衡量标准，由评审小组评定是否为实质性优惠承诺。）。 注：提供增值服务承诺并加盖供应商公章，格式自拟。 |

所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。并在评审索引表中详细标明其所在响应文件中的页码和位置。无相关材料证实的，评选委员会有权做负偏离处理。

- 采购需求

一、基本情况

## 南京邮电大学仙林校区有3所10kV中心站，三牌楼校区 1所10kV中心站，锁金村校区1所中心站 ，三校区共有20余处10KV/0.4kV，主要满足全校教学、科研及生活用电需求。设备详见附件1。

二、维保服务基本内容

- 服务范围

- 上述变电站所列范围内设施、设备，具体以变电站墙壁为界；

- 自电源侧供电部门分界点到低压出线柜出线开关下桩头之间的出线设备；

- 主要包括：高、低压开关柜、高压电缆、配电变压器、直流系统、保护、低压无功补偿柜、仪表。

- 主要内容

## 南京邮电大学三校区均由校方驻站值守，需要外部专业团队进行日常维护保养及维修，服务内容包括不限于：

- 巡检运维

根据现场要求，通过编制“配电室标识标准化”、“维保作业计划”，对高压、低压配电室做巡检，做好巡检记录并定期维护保养。每学期至少把所有配电房巡查一轮。

- 提供带电状态检修

定期对高低压设施进行带电状态检修，保障缺陷故障检测成功率95%以上，有效做到预防预判、杜绝事故发生。需要配置红外成像仪、电能质量测试仪等专业设备。

- 设备设施消缺

供配电系统日常运行过程中损坏、短缺的部件，及时提交消缺建议，得到学校同意后，及时对缺陷设备进行维修、消缺处理，能维修的运行维护人员应负责维修，让设备、设施保持在良好的运行状态，变被动抢修变主动维护。

- 配电设施进行清理、检查

紧固电器连接点以及清扫检查，主要内容为清扫电气设备、绝缘表面的污垢并检查其破损裂纹痕迹，紧固电器连接点，检查仪表部件是否缺少，为学校提供评估消缺建议。

- 设备应急抢修

为采购人编制科学合理的应急预案，提供7*24小时电力故障抢修服务，应急响应时间60分钟，根据故障现场分析，进行判定，采取隔离和处理措施，实施抢修施工和设备更换，以最快时间恢复送电。

6.其他服务

1.服从采购人的管理，遵守学校的各项规章制度。为采购人制定、补充、完善及修订变电所管理章程和制度并执行。

2.根据能源局与电网监管要求，在合同期内配合采购人要求计划性进行各类高低压操作服务。对变电所进行停电检修保养1次，高低压设备维护保养后应达到《35KV及以下变电所设计规范》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、《电力用户变电所运行规程》等国家相关规定的标准。

3.运行维护人员必须符合《电业安全工作规程》的有关规定，并持有有效的电工进网作业许可证；运行维护服务严格按照《电力用户变电所运行规程》（DB32/T 1702-2010）执行；运行维护人员应配合招标人做好供配电部门的检查或验收。

4.供应商确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患（包括违反安全运行操作规程、消防隐患）。供应商应对值班人员定期培训，遵守安全操作规程。

5.结合学校用电计划和需要，定期进行开关柜整定参数的核算和调整；根据负载情况及变压器零线电流情况进行出线负载调整；

6.本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿，且承担相应的法律责任。

7.本服务费已包含维修所需的不超过500元的单个零件（详见附件2）；若需更换的零件单价超过 500 元，费用另行协商结算。抢修及维保过程中，涉及的零件更换安装等不再支付人工费。

三、主要设备的服务参数要求

- 高压配电柜

1)高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

2)检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

3)柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地

2、其他工作内容:

1)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

2)测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。

3)校核继保器的动作值、返回值、整定值。

- 蓄电池直流屏

1)对蓄电池进行恢复性的充放电。

2)巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生

3)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物;

4)对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

- 变压器

1)变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹;

2)变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等;

3)检查风机、温控设备等能否正常运行;

5)高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热;

6)检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次;

7)检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好;

8)套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫;

9)各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修;

- 低压配电柜

1)观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动;

2)测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。

3)低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围;

4)低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠;

5)配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象;

6)柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

- 接地系统

1)检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

2)进行接地系统的接地电阻测量。

- 其他

1、定期检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

2、按照相关规定需配备数量足够、检测合格的安全工器具，并配备适量备品，定期检测更换，包括绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒、验电器、接地线等，按操作班组配置，其中绝缘手套、绝缘靴至少2双/班组（仙林男码，三牌楼锁金村男女码），其余至少1套/班组。

3、做好开闭所与配电房防汛防鼠等检查工作。

根据以上详细要求和设备清单，编制工作计划表（工作内容、落实时间节点）。

四、供应商需具备的常用工器具仪表

表1 动力专业维护工具仪表基本要求

| 序号 | 仪表/工器具名称 | 配置标准 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式应急照明灯 | 1台 |  |
| 2 | 地阻测试仪 | 1台 | 数字型 |
| 3 | 红外热成像仪 | 1台 | 分辨率不低于220*165，可导出分析图片 |
| 4 | 万用表 | 1台 | 数字型，需具备交/直流功能 |
| 5 | 兆欧表 | 10000V、5000V、500V，各1台 | 数字型 |
| 6 | 交、直流钳形表 | 1台 | 数字型，最大测试电流不小于2000A |
| 7 | 常用维护仪表和工具 | 不低于1套 |  |

注：供应商需自备以上常用工具，甲方不予提供（包括但不限于）

五、考核要求

1.对于突发故障，供应商需在接到通知后迅速响应（停电倒闸操作时间≤0.5小时；应急响应1小时内），并在规定时间内到达现场进行处理。到达现场后，供应商应立即开展故障排查和修复工作，确保设备尽快恢复正常运行。若因特殊情况无法在现场完成修复，供应商需提供临时解决方案，并明确告知设备修复所需时间。

2.主要设备维护和检修100%，完成巡检记录填写。维护记录和报告必须真实、准确、完整，无遗漏和虚假记录。

3.按要求完成巡检，若发现设备存在潜在安全隐患或性能下降趋势，供应商应及时记录并反馈给采购方，同时提出相应的改进建议或预防措施。

五、付款方式及履约保证金

  - 1.履约保证金（合同价的10%）：成交供应商在收到成交通知书后，在与采购人签订合同前需向采购人支付履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定，其履约保证金不予退还。

2.付款方式

合同签订后，根据服务考核每半年支付合同总价的50%，供应商向采购方提供发票，付款金额不计利息。

3、合同的续约和解除

因成交供应商半年考核不合格，采购人有权无偿解除本合同，并扣留履约保证金。

★六、员工意外保险

需承诺成交后可为项目派驻的技术人员购买针对本项目的雇主责任险或团体意外险。（需提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

七、进校报备：

进校参加投标活动的人员，应提前2小时扫描下方二维码填写入校预约，审核通过后从南邮仙林校区北门（文苑路9号）入校。（进校二维码见下）

请务必预留充足时间，如不能在截止时间前递交响应文件，后果自行承担。

附件1  .电力设备参数表

南京邮电大学电力设备参数

仙林校区10kV第一开闭所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控后台 | 南瑞集团：DSA系统（含电脑主机和显示器各一台，辅助设备） | 套 | 1 |
| 2 | 直流系统 | 无锡斯达：DC220伏40AH（直流充电馈线屏1面、电池屏一面） | 套 | 1 |
| 3 | 微机保护测控装置屏 | 南瑞集团：DSA系列 | 台 | 1 |
| 4 | 高压开关柜 | 长江电器：KYN28-12-11 | 面 | 32 |
| 5 | 高压断路器 | ABB公司:12kV、1250A | 台 | 25 |
| 6 | 避雷器 | 氧化锌 | 只 | 72 |
| 7 | 所用变压器 | 50kva | 台 | 2 |
| 8 | 保护装置 | 南瑞集团DSA | 台 | 26 |
| 9 | 高压电缆 | 10kV | 条 | 8 |

仙林校区10kV第二开闭所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控后台 | 南瑞集团：DSA系统（含电脑主机和显示器各一台，辅助设备） | 套 | 1 |
| 2 | 直流系统 | 无锡斯达：DC220伏40AH（直流充电馈线屏1面、电池屏一面） | 套 | 1 |
| 3 | 微机保护测控装置屏 | 南瑞集团：DSA系列 | 台 | 1 |
| 4 | 高压开关柜 | 常州兰陵电器：KYN1B-10 | 面 | 32 |
| 5 | 高压断路器 | ABB | 台 | 25 |
| 6 | 避雷器 | 氧化锌 | 只 | 72 |
| 7 | 所用变压器 | 50kva | 台 | 2 |
| 8 | 保护装置 | 南瑞集团DSA | 台 | 26 |
| 9 | 高压电缆 | 10kV | 条 | 8 |

仙林校区10kV三号开闭所（临时）

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警系统 | 海湾消防 | 套 | 1 |
| 2 | 负控柜 | 宝基 | 台 | 1 |
| 3 | 后台系统 | 珠海派诺 | 套 | 1 |
| 4 | 箱式开闭所 | 嘉隆电气：10KV 二进四出 | 台 | 3 |
| 5 | 直流屏 | 深科博业：DC220V | 台 | 1 |
| 6 | 1#、2#所用变 | 1.SCB13-15kVA/10/0.4kV 2.含柜体、元器件及柜间连接母线 | 台 | 2 |
| 7 | 1#、2#计量柜 | 1.1#、2#计量柜 2.含柜体、元器件及柜间连接母线 | 台 | 2 |
| 8 | 1#、2#PT柜 | 1.1#、2#PT柜 2.含柜体、元器件及柜间连接母线 | 台 | 2 |
| 9 | 1#、3#、4#、2#出线柜 | 1.1#、3#、4#、2#出线柜 2.含柜体、元器件及柜间连接母线 | 台 | 4 |
| 10 | 1#、2#进线柜 | 1.1#、2#进线柜 2.含柜体、元器件及柜间连接母线 | 台 | 2 |

仙林校区行政楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | ABB：12kV | 面 | 3 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 10 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 2 |
| 5 | 变压器 | 500kVA | 台 | 2 |

仙林校区1号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 常熟开关制造：CGHL | 面 | 8 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 2 |
| 5 | 变压器 | 630kVA | 台 | 2 |

仙林校区2号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNS | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

仙林校区3号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNS | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

仙林校区4号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：10V | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNSH | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

仙林校区5号教学楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 常熟开关制造：12V | 面 | 2 |
| 3 | 出线柜 | 常熟开关制造：CGHL | 面 | 9 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

仙林校区梅苑（一食堂）10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 14 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1600kVA | 台 | 2 |

仙林校区二食堂10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 18 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1600kVA | 台 | 2 |

仙林校区图书馆10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | SM6：12V | 面 | 4 |
| 2 | 变压器柜 | 正泰电器 | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 正泰电器：NGC3 | 面 | 16 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

仙林校区三食堂10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 南自通华：12kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 南自通华：12kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 南自通华：MNS | 面 | 14 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 2000kVA | 台 | 2 |

仙林校区柳苑10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 1 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 1 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 4 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 1 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 1 |

仙林校区桂苑10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

仙林校区风雨球场（老体育馆）10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 1 |
| 3 | 低压开关柜 | 长江电器：MZS | 面 | 3 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 1 |
| 5 | 变压器 | 500kVA | 台 | 1 |

仙林校区学科楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 12kV,630A天津ABB | 面 | 6 |
| 2 | 变压器柜 | 正泰 | 面 | 4 |
| 3 | 低压开关柜 | 施耐德总开和出线开关 | 面 | 34 |
| 4 | 电容器柜 | 四套无功补偿装置 | 面 | 8 |
| 5 | 变压器 | SCB10-1250/10 | 台 | 4 |

仙林校区公租房（青教三期）10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 12kV,630A天津ABB | 面 | 4 |
| 2 | 变压器柜 | 海南金盘 | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 施耐德总开和出线开关 | 面 | 20 |
| 4 | 电容器柜 | 两套180kVAR | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | SCB10-1250/10 | 台 | 2 |

仙林校区樱苑10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线槽 | 镇江佳皓：3200A | m | 22.2 |
| 2 | 低压柜 | 亚派电气：电容补偿柜 | 台 | 4 |
| 3 | 后台系统 | 汉光 | 套 | 1 |
| 4 | 低压柜 | 嘉隆电气：MNS | 台 | 11 |
| 5 | 母线槽 | 镇江佳皓：3200A | m | 6 |
| 6 | 变压器 | 江苏华鹏：SCB13-1250/10 | 台 | 2 |
| 7 | 环网柜 | 嘉隆电气：Uniswitch | 台 | 4 |
| 8 | 母线槽 | 镇江佳皓 | 段 | 6 |
| 9 | 母线槽 | 镇江佳皓：3200A | 台 | 2 |
| 10 | 低压柜 | 亚派电气：有源滤波柜 | 台 | 2 |

仙林校区材料学科楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中置柜 | ABB：630A | 台 | 2 |
| 2 | 中置柜 | ABB：630A | 台 | 2 |
| 3 | 中置柜 | ABB：630A | 台 | 2 |
| 4 | 变压器 | 华鹏电气：1600KVA/10KV | 台 | 2 |
| 5 | 低压柜 | 嘉隆电气：MNS | 台 | 17 |
| 6 | 低压柜 | 蒂森克洛德：电容补偿柜 | 套 | 2 |
| 7 | 母线槽 | 镇江佳皓：3200A | 套 | 1 |
| 8 | 后台系统 | 珠海派诺 | 套 | 1 |
| 9 | 低压柜 | 蒂森克洛德：有源滤波柜 | 台 | 2 |
| 10 | 直流屏 | 深科博业：DC220V | 台 | 1 |

仙林校区新体育馆10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环网柜 | ABB 630A | 台 | 2 |
| 2 | 环网柜 | ABB125A | 台 | 2 |
| 3 | 低压柜 | 嘉隆电气：MNS | 台 | 11 |
| 4 | 低压柜 | 电容昂顿 270kVA | 套 | 2 |
| 5 | 低压柜 | 有源昂顿 100A | 台 | 2 |
| 6 | 变压器 | 江苏华鹏 SCB13-800 | 台 | 2 |
| 7 | 母线槽 | 南京嘉隆 | 米 | 5.3 |
| 8 | 后台系统 | 珠海派诺 | 套 | 1 |

青年教师公寓10kV箱式变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期箱变 | 630kVA | 组 | 2 |
| 2 | 二期箱变 | 400kVA | 组 | 2 |

三牌楼校区10kV开闭所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流系统 | 直流屏：DC220伏40AH（直流充电馈线屏1面、电池屏一面） | 套 | 1 |
| 2 | 高压开关柜 | 长江电器：KYN28-12 | 面 | 14 |
| 3 | 断路器 | ABB公司:12kV | 台 | 9 |
| 4 | 避雷器 | 氧化锌 | 只 | 30 |
| 5 | 保护装置 | ABB：SPAJ140C系列 | 台 | 9 |
| 6 | 高压电缆 | 10kV | 条 | 5 |

三牌楼校区10kV图科楼变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流系统 | 220V | 套 | 1 |
| 2 | 高压开关柜 | 南京汇沪 | 面 | 2 |
| 3 | 断路器 | ABB VD4/Z | 台 | 2 |
| 4 | 避雷器 | 氧化锌避雷器 | 只 | 6 |
| 5 | 保护装置 | 微机保护测控装置 | 台 | 2 |
| 6 | 高压电缆 | YJV22-8.7/10kV-3*150 | 条 | 2 |
| 7 | 低压开关柜 | 施耐德总开和出线开关 | 面 | 18 |
| 8 | 电容器柜 | 两套有源滤波加混合动态消谐补充装置 | 面 | 6 |
| 9 | 变压器 | SCB10-1600/10 | 台 | 2 |

三牌楼校区宾馆驿园10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 苏中开关厂：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 苏中开关厂：10kV | 面 | 1 |
| 3 | 低压开关柜 | 靖江开关厂：GCL-0.4 | 面 | 8 |
| 4 | 电容器柜 | 靖江开关厂：GCL-0.4 | 面 | 1 |
| 5 | 变压器 | 630kVA | 台 | 1 |

三牌楼校区科研楼10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 2 | 变压器柜 | 长江电器：10kV | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 镇江默勒：ID | 面 | 12 |
| 4 | 电容器柜 | 昌盛电气：SVS | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | 1250kVA | 台 | 2 |

锁金村校区10kV变电所

| 序列 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关 | 西门子12kV,隔离柜、进线柜、计量柜 | 台 | 6 |
| 2 | 变压器遮网 | / | 面 | 2 |
| 3 | 低压开关柜 | 施耐德和国产 | 面 | 14 |
| 4 | 电容器柜 | 两套375kVAR | 面 | 4 |
| 5 | 变压器 | SCB10-1250/10 | 台 | 2 |

附件2   单项500元以下的设备零件 （包括但不限于）

| 500元以下元器件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 规格 | 单位 | 备注 |
| 1 | 小型断路器-直流 | 2P | 只 |  |
| 2 | 小型断路器 | 3P | 只 |  |
| 3 | 信号灯 |  | 只 |  |
| 4 | 控制按钮 |  | 只 |  |
| 5 | 熔断器 | 160A及以下 | 套 |  |
| 6 | 熔断器 | 6A | 只 |  |
| 7 | 电流互感器 | 75/5 30孔 1匝 及以下 | 只 |  |
| 8 | 电流互感器 | 200 250/5 30孔 1匝 | 只 |  |
| 9 | 电流互感器 | 100/5 150/5 30孔 | 只 |  |
| 10 | 电流互感器 | 300/5 30孔 | 只 |  |
| 11 | 电流互感器 | 400/5 30孔 或40孔 | 只 |  |
| 12 | 电流互感器 | 500/5 30孔 | 只 |  |
| 13 | 电流互感器 | 600/5 40孔 | 只 |  |
| 14 | 电流互感器 | 800/5 60孔 或50孔 | 只 |  |
| 15 | 电流互感器 | 1000/5 60或80孔 | 只 |  |
| 16 | 电流互感器 | 1500/5 80孔 双 | 只 |  |
| 17 | 电流互感器 | 2000/5 100或80孔 | 只 |  |
| 18 | 电流互感器 | 2500/5 双拼孔 80*10 | 只 |  |
| 19 | 电流互感器 | 3000/5 双孔 125*10 | 只 |  |
| 20 | 熔芯-刀熔 | 32A 40A 50A 63A 及以下 | 只 |  |
| 21 | 熔芯-刀熔 | 100A，125A | 只 |  |
| 22 | 熔芯-刀熔 | 160A，200A 250A | 只 |  |
| 23 | 熔芯-刀熔 | 315A 400A | 只 |  |
| 24 | 熔芯-刀熔 | 500A 630A | 只 |  |
| 25 | 中间继电器 | 25A 及以下的 | 只 |  |
| 26 | 共补电容 | BKMJ（KY）0.44-30-3T | 只 |  |
| 27 | 分补电容 | BKMJ（KY）0.26-30-YoT | 只 |  |
| 28 | 日光灯管 | / | 根 |  |
| 29 | 应急照明灯 | / | 个 |  |
| 30 | 操作把手 | / | 个 |  |
| 31 | 高压熔管 | XRNP1-12kV | 根 |  |
| 32 | 低压熔丝 | / | 只 |  |
| 33 | 电容柜熔丝 | RS711BC | 只 |  |
| 34 | 失压脱扣器 | DW45 | 个 |  |
| 35 | 指针式仪表 | 07E3Y | 个 |  |
| 36 | 微型断路器 | 不限 | 个 |  |
| 37 | 温湿度控制器 | AB-WK-H(TH) | 个 |  |
| 38 | 辅助触点 | 100 | 根 |  |
| 39 | 分励脱扣器 | 100 | 个 |  |
| 40 | 热缩套管 | 50 | 根 |  |
| 41 | 分合闸按钮 | LA39-A(1)11 | 个 |  |
| 42 | 电容柜排风扇 | 配套 | 台 |  |
| 43 | 桥架跨接线 | / | 米 |  |
| 44 | 二次端子排 | / | 个 |  |
| 45 | 电磁锁 | / | 个 |  |
| 46 | 电流表 | 6AL3-A | 个 |  |
| 47 | 电压表 | 6AL2-V | 个 |  |
| 48 | 功率因素表 | 6SL2-cos | 个 |  |
| 49 | 防鼠配套 |  | 只 |  |
| 50 | 其他 | ... |  |  |

第五章  合同主要条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学配电房维保服务合同

甲方：南京邮电大学                             签订地点：南京邮电大学

乙方：

一、合同标的

（一）乙方根据甲方需求提供下列服务（项目名称）：

（二）项目内容：

（三）合同履行期限：服务期 1年，

二、合同总价款

合同价为：人民币（大写） 整(¥ )；

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保 障资金，以及甲方认为需要的其他费用等。 本合同执行期间合同总价款不变。

三、服务内容

1、服务期限：本项目服务期限：  年  月   日至    年  月  日。如果任何一方需要终止或中止本合同；应提前15天书面通知对方。

2、乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致。

3、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不得向甲方另外收取服务费，并就因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任。

第二条 服务费及支付方式

1、服务费：本项目服务费合计金额为人民币（大写）：元整；（小写）：元整。

服务费具体的付款方式：详见采购需求

第三条 履约保证金

乙方在签订合同之前，向甲方缴纳合同金额的10%为履约保证金，待服务期满后无息返还。

第四条 甲方的权利和义务

1、负责检查、监督乙方履行合同情况以及停送电票的签发；

2、有权依据合同对乙方的违约行为进行经济处罚，如情节严重的，可单方面终止合同；

第五条 乙方的权利和义务

1、乙方须根据甲方本项目招标范围内的供配电运行情况，负责检查设施设备的隐患、缺陷，并予以消除和维护的方案及预算清单，确保服务期内运行安全稳定。

2、乙方保证严格按委托方提出的管理要求，合法自主管理，自觉遵守法律法规，并接受委托方的监督考核。

3、乙方的项目经理_____和现场负责人_____负责现场勘查、项目安排，提交巡检报告和消缺建议书等，并负责管理乙方现场工作人员，保证项目质量、安全、进度等。

4.乙方无正当理由撤换项目现场负责人的违约责任：甲方有权解除合同，追究违约责任，并报监管部 门备案。如有特殊原因确需更换，乙方应向甲方提出书面申请，甲方同意后方可更换。

5、乙方停、送电工作必须听从甲方管理人员的统一调度，凭停、送电票进行操作，不得擅自停、送电（特殊情况除外）；

6、乙方必须做好安全生产工作，严格遵守各项规章制度，因乙方失职或其它原因导致工作中发生的一切安全责任事故和财产损失，均由乙方负责并进行相应的赔偿；

7、乙方人员必须遵守学校规章制度和外来务工人员的管理规定，严禁一切违规事件发生；

8、依据合同接受甲方的监督、检查、协调，对甲方提出的问题及时进行整改；

9、自备日常维修、检测工具，以保证工作的正常进行；

10、全年实行每日24小时应急服务（包括法定的节假日），至少保证两名技术全面、精湛的维修电工负责日常维修等工作。

第六条 合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

4、乙方逾期未完成约定义务超过7个工作日，甲方有权单方解除本合同。

5、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，半年度考核“不合格”者，修改或整改超过3次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第七条 违约责任

1、乙方应提供符合本合同约定和行业规范及惯例的专业化服务，如果达不到甲方的要求，乙方应立即更换人员或改进方法，以达到甲方要求。乙方如因服务错误、失误等原因导致甲方解除合同，乙方应承担全部责任外，还应退甲方还全部服务费。

2、乙方如果未按本合同约定的服务内容和方式履行合同项下义务，则甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。同时，甲方有权决定是否继续履行合同。如果甲方解除合同，则乙方应承担由此而给甲方造成的损失。

3、乙方逾期完成服务的，乙方应按本合同约定服务费总金额每日1‰比例向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除；逾期超过约定日期7个工作日不能完成服务的，甲方可解除本合同。

4、乙方因逾期完成相应服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，则不予退回履约保证金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第八条 争议处理

甲乙双方如对本合同约定条款的理解存在歧义或在本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同项下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十条 其他

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方负责人协商后达成书面补充协议，补充协议具备与本合同同等法律效力。

2、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章后生效。

第十一条 签订本合同依据

1、甲方发出的采购文件、中标（成交）通知书；

2、乙方提供的投标（响应）文件；

3、投标承诺书。

第十二条　本合同一式 陆 份，甲方肆份，乙方 贰 份。（如有需要可另增加）

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |

第六章  响应文件格式及附件

响应文件

（正或副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、响应申请及声明

二、法定代表人授权书

三、响应一览表

四、资格证明文件

五、分项报价表

六、技术条款偏离表

七、商务条款偏离表

八、服务方案

九、响应需要的其他证明文件及材料（若有）

目录一、响应申请及声明格式

响应申请及声明

致：（采购人）

根据贵方（项目编号：）响应邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

- 我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与响应有关的所有证据和资料。

- 按采购要求，我们的响应报价为：（大写）人民币          （小写：       元人民币）。

- 我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。

- 我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。

- 一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动等服务，交付采购人验收。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 与本次响应有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的，（项目编号）进行响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

授权委托人身份证复印件：

供应商或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：

目录三、响应一览表格式

响应一览表

（请将响应一览表放置于响应文件首页）

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总价 | 大写：人民币 小写：人民币 元 |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

目录四、资格证明文件

资格证明文件

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（可提供承诺函）

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有《承装（修、试）电力设施许可证》三级（含）以上资质（提供证书复印件加盖公章）；

（2）供应商具有有效期内的安全生产许可证（提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章）；

（3）拟派项目经理须具有机电工程专业注册建造师二级及以上，且具备有效的安全B证（提供有效期内的证书复印件加盖公章）；

（4）拟派所有服务人员须具有国家职能部门颁发的高压电工进网作业证资格证书（提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章）；

- 拒绝下述供应商参加本次响应：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购或采购活动；

②凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购或采购活动；

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单。

目录五、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 报价单位 | 数量 | 单价 | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、行数不够可自行增加。

供应商名称（盖章）：

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术条款 | 响应响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

- 如果行数不够，请自行增加；

- 无偏离指供应商的响应等于采购文件要求，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

- 响应响应作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注”符合”“满足”。

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

- 如果行数不够，请自行增加；

- 无偏离指供应商的响应等于采购文件要求，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

- 响应作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

目录八、服务方案或承诺

服务方案或承诺

目录九、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格/相关证书 | 技术职称 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                  （公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十、响应需要的其他证明文件及材料

响应需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、承诺书

致：（采购人）

我单位（供应商名称）承诺：

承诺成交后可为项目派驻的技术人员购买针对本项目的雇主责任险或团体意外险。

承诺人（公章）：

日期：     年    月    日