招 标 文 件

项目名称：南京邮电大学档案馆档案库房环控系统采购项目

项目编号：NYCG2025-H020/GPDI-NJ-2025-01357

招标人：南京邮电大学

招标代理机构：广东省电信规划设计院有限公司

2025年5月

目录

第一章  招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、投标人资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、投标文件的递交	5

五、发布媒介	5

六、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	15

七、授予合同	17

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	21

一、	总则	21

二、	项目概况	21

三、	功能要求：	21

四、	功能实现：	22

五、	技术参数要求	26

六、	商务要求	33

第五章  评标方法与评标标准	35

一、评标方法与定标原则	35

二、 评标标准	35

第六章 投标文件格式	39

一、 评标索引表	42

二、投标函格式	43

三、投标一览表	44

四、资格性文件证明材料	47

五、技术参数响应偏离表	55

六、商务条款偏离表	56

七、合同条款偏离表	57

八、评分项审查材料	58

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料（如有）	59

第一章  招标公告

本招标项目为南京邮电大学档案馆档案库房环控系统采购项目，项目编号：NYCG2025-H020/GPDI-NJ-2025-01357,招标人为南京邮电大学，招标代理机构为广东省电信规划设计院有限公司。资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：NYCG2025-H020/GPDI-NJ-2025-01357

项目名称：南京邮电大学档案馆档案库房环控系统采购项目

预算金额：70万元

最高限价：70万元(含税)

交货期：合同签订后15个工作日内完成安装、调试、验收等工作

质保期：本项目须提供至少五年免费售后维保服务，维保期内产生的一切费用（包括维修费、运费）由中标人承担，维保期从验收合格之日起计算。

交货地点：南京邮电大学。中标人须免费配送安装至用户指定位置，并免费提供安装调试服务。

二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前2024年7月至今任一月份的资产负债表和利润表，或2024年度审计报告，或2023年度审计报告、或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前2024年7月至今任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据【专用收据或社会保险的凭据】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6投标人须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.本项目不接受联合体投标。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.本项目不接受进口产品投标。

三、获取招标文件

时间：2025年5月29日08时30分至2025年6月4日17时30分（北京时间，下同）。

地点：通过“招标代理机构”的电子平台获取招标文件。

方式：线上购买，售价 500 元（人民币），售后不退。通过“招标代理机构”的电子平台进行文件费支付及网上获取比选文件。通过以下两种方式之一（a或b）即可进行费用支付。

a.手机端：获取时间内关注微信公众号“采易招”点击“公共服务”-“投标登记”-“公开项目/邀请项目”找到相应的项目进行登记，并进行报名材料上传及支付。

b.PC端：输入“采易招”网址（https://bidding.gpdi.com/），注册登录后，点击“我要报名”找到相应的项目进行登记，并进行报名材料上传及支付，文件的自助获取。

“采易招”报名审核的说明：

①报名审核报名材料：（1）单位营业执照扫描件（加盖公章）；（2）法人代表证明书扫描件（加盖公章）；（3）法定代表人授权委托书扫描件（加盖公章）（按顺序上即可）；

②“采易招”技术支撑电话：020-38637609（工作日8:30-12:00，下午2:30-5:30）。“采易招”客服支撑QQ：2604586483（工作日8:30-12:00，下午2:30-5:30）。

四、投标文件的递交

4.1纸质投标文件的递交：

递交纸质投标文件的截止时间（即投标截止时间）为：2025年6月5日9时30分；

投标文件递交地点：南京市浦口区万寿路149号万象企业中心B12栋9楼会议室一

请务必预留充足时间，如不能在投标截止时间前递交投标文件，后果自行承担。

4.2本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。

4.3出现以下情形时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求密封的；

（3）未按照本公告要求获得本项目招标文件的。

五、发布媒介

南京邮电大学官网（http://zbb.njupt.edu.cn/）、采易招（https://bidding.gpdi.com/）网站上发布、自发布之日起公告期限为5日，其他媒介转载无效。

六、本次招标联系方式

6.1采购人信息

名称:南京邮电大学

地址:江苏省南京市栖霞区文苑路9号

联系人:彭老师

联系方式:025-85866541

6.2采购代理机构信息

名称: 广东省电信规划设计院有限公司

地址: 南京市浦口区万寿路149号万象企业中心B12栋9楼

联系人: 卜彩霞、王永琰、蒋卫林、徐康康

联系方式: 13901582163

6.3项目联系方式

项目联系人: 卜彩霞

联系方式：13901582163

联系邮箱：13901582163@139.com

采购人：南京邮电大学

采购代理机构：广东省电信规划设计院有限公司

2025年5月28日

第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》、《南京邮电大学采购招标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费500元;

中标服务费交纳金额：按照招标人与招标代理签订的合作协议收取：

（1）中标服务费金额＞4000元（人民币）

按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定下浮58%收取，中标金额为计算基数。

- 中标服务费金额≤4000元（人民币）

若中标服务费金额≤4000元（人民币），按4000元（人民币）收取。

4.3交纳方式

交纳账户：

开户名：广东省电信规划设计院有限公司

客户号：001610256068

开户银行：中信银行广州花园支行

开户账号：3110930009560000005

开户银行行号：302581044398

开户银行地址：广州市天河区珠江新城华就路12号三银大厦首层。

交纳时限：中标公告发出之日起届满期限后5日内领取中标通知书时，同时缴纳中标服务费。注：请中标人在确定中标结果后三个工作日内将中标服务费以银行电汇（凭证的备注栏须注明：“南邮服务费”）汇至账户。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室或招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前三个工作日前以书面形式通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，招标人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将在网站上公布，并对所有投标人具有约束力。（网址详见招标公告）。

8.3为使投标人编写投标文件有充分时间，对招标文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有潜在投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件评审索引表；

10.2投标函；

10.3投标一览表；

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写投标一览表。

（1）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照招标文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）；

（2）报价采取总承包方式，均以人民币报价。包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价，如投标产品为进口产品，投标相应报价必须报进口免税价，进口免税价格须包含在采购人指定地点交货的，除进口关税和进口增值税外的全部费用，并包含进口代理服务费、安装、调试、培训和检测等的全部费用。如进口免税货物在国务院税委会公告的加征关税商品清单中，加征的关税应包含在投标总价中，即采购人在按照合同规定的付款方式和金额支付完货款后，不承担任何其他或后续费用。

（3）投标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按投标一览表中价格为准。投标一览表（包含分项报价表）需盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

10.4投标人资格证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）法定代表人的身份证复印件；

（4）授权代表的身份证（原件备查）；

（5）财务状况；

（6）投标人纳税情况；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（8）无违法违规记录声明；

（9）招标文件中其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.5技术参数响应偏离表；

投标人参照招标文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与招标文件相一致的带有技术参数的产品说明书。

10.6商务条款偏离表；

投标人按照招标文件中商务条款要求进行响应，并附《商务条款偏离表》。

10.7合同条款偏离表：

投标人按照招标文件中合同条款要求进行响应，并附《合同条款偏离表》。

10.8评分项审查材料；

10.9投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.10投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金（本项目不收取投标保证金）

12.1投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.2在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为120日。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件正本1份、副本4份、电子版投标文件1份（一般应为加盖公章的投标文件扫描件、PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件及报价一览表一并提交）。一旦正本和副本不符，以正本为准。 当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2投标文件的密封包装（如图）应注明投标项目名称、正、副本、投标单位等信息。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

正本（副本）

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人名称：

在	  年	月	日	时前不得开启

15.3未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

16.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前递交至指定地点。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l招标人将在招标文件中规定的时间和地址组织公开开标，投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人当众拆封宣读每份投标文件中“投标一览表”的内容，未列入投标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。招标人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

22.1.1  资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

22.1.2  符合性审查：依据招标文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分之二及以上成员的认定。评标工作组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标工作组按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标工作组根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价的；

（3）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）未通过符合性检查的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（8）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.3废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标人推荐中标候选人。最终由招标人根据推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在官网上进行公示，公示期限为1个工作日。（网址详见招标公告）

24.3若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、招标人或者其他投标人恶意串通的；

（3）向评审专家、招标人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，招标人有权重新组织采购。

25、质疑处理

25.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，将质疑文件原件送达招标人或招标代理机构。

供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：(一)对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；(二)对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在规定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.3投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，招标人将不予受理。

25.5招标人将在收到投标投标人的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l 中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

26.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27、签订合同

27.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

27.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28、货物和服务的追加和减少

28.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，招标人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

28.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同（国产设备）

甲方：南京邮电大学                             签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国民法典》合同编及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：按照实际采购数量双方确认最终结算金额，项目验收合格后甲方在20个工作日内支付乙方结算金额的95%，项目正常运行180天后结清尾款，付款金额不计利息。

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后10个工作日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

依据《政府采购法》第五十条，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

- 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式四份，甲方叁份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：

行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号 025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年     月     日       联系电话：

第四章  项目需求

- 总则

    - 本货物需求及规格要求适用于本次招标采购项下所有货物的招标。

    - 标注带“★”的为关键性要求，投标人必须逐条响应，如出现任何负偏离或不满足将视为无效投标。

    - 标注带“▲”号的为重要技术参数，投标人必须逐条响应，如出现任何负偏离或不满足将影响评分。

    - 投标人须对招标文件“项目需求”的内容(标“▲”项内容除外)作出响应，若出现负偏离或不满足将影响评分。

    - 凡属于政府强制采购节能产品，请投标人承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

    - 本项目需求未尽事宜，由双方协商确定。

- 项目概况

学校现有4个档案库房，分布在档案馆1楼，按保存类别分为综合档案库房、实物陈列室、保密档案室、专门档案库房。由于库房原有的环控系统长期运行，已出现设备老化、系统故障等问题，无法正常发挥功能，致使库房运维管理工作面临诸多困难，难以有效保障档案存储环境的安全性与稳定性。

为切实解决上述问题，本项目旨在为4个档案库房搭建一套档案库房环控系统，实现对库房环境、动力、设备、视频、安防、消防、水浸威胁等多维度的实时在线监控。当异常情况发生时，系统可立即触发预警机制，确保管理人员能够第一时间发现并处置。该系统的建设，将借助网络化综合监测控管技术，确保库房外部物理运行环境的可靠性。

- 功能要求

1、环境监控总体需求：实现对库房网络物理运行外环境的集中化、自动化、综合化和网络化的实时远程集中监测、调控、预警、报警和状态远程查询，要求供货厂商具有独立自主的知识产权、软件界面纯中文。

2、设备监控总体需求：实现对库房电力供配、UPS、中央空调、恒湿净化一体机等关键动力保障、环境保障以及设备的集中化、自动化、综合化和网络化的实时远程集中状态监测、预警、报警和状态远程查询、通报，及必要的设备远程控管。

3、系统可靠性要求：系统在通讯、供电等运行环境适应方面应充分考虑被监控对象、区域可能出现的库房断网、断电的极端情况；

4、系统结构安全性与方便性的平衡兼顾要求：系统结构及应用体系设计尤其是远程应用，应首先保障安全性和可靠性，在此约束条件下尽量满足应用便利性要求。

5、可扩展性要求：系统应具备充分的可扩展性，系统软硬件结构均应支持后续本馆的各级库房、设备间的平滑扩展接入，以及后期需要增加监控点，此系统需要预留接点，以便无缝整合。

6、友好的人机界面：3D 效果主界面，电子地图显示，支持多窗口显示，令操作人员一目了然。参数实时动态显示，界面完全汉化，用户可按自己的意愿构造完美的人机交互界面。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己选择配置，所有控件的大小、颜色等属性均可自己设置。

7、简单直观的操作：场地布局，设备照片或图片直接显示屏幕上，场景逼真，在图形环境中，以窗口和控件的方式构造应用系统。用户只要有简单计算机软件操作知识，稍加培训，即可胜任所有操作。

8、联动：为了保障视频监控系统与档案库房环控系统的一致性，库房视频监控系统必须连接到档案库房环控系统中，必须在档案库房环控系统软件界面中集中体现出来，并且支持视频系统独立运行。

- 功能实现

1、烟雾火灾实时监控

通过在档案库房安装烟雾火灾探测器进行烟雾火灾的实时监测，当检测到烟雾火灾出现时系统通过短信、微信、声光等方式进行报警，同时可以联动自动打开门供管理人员逃生，门的信号可以切换为常开状态。烟雾火灾实时监控系统的数据能与校消防系统无缝隙对接，可以提供数据接口。

2、恒湿机监控嵌入式软件

监控实现：根据恒湿净化一体机提供的协议及接口进行二次开发整合监控，接入到数据采集工作站主机进行监控。

监控性能：根据实时显示并保存各监测参数的数值。实时设定修改的上限值与下限值，当监测的数值超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，监控主系统发出报警。

当不同区域温湿度传感器检测到湿度超过一定值时，系统自动联动打开相应区域的恒湿净化一体机进行除湿，恢复正常后可自动关机。恒湿净化一体机监测到的数据依据通讯协议而定，供应商应该包含实现监控所需要的配件。

3、视频视觉监控接入协议软件

配置星光级高清网络红外摄像机安装在库房过道、门等重要区域，对库房内的实时情况进行本地录像存储，出现异常情况时可追溯。

视频视觉联动功能：把每个摄像机配置到相应软件界面中进行集中展示，出现异常情况时相对应的摄像头弹窗报警提示，提示视觉识别功能：当视频侦测区域出现特征图像或异常时，系统会自动做出处理，按照预定好的灵敏度、布防，撤防响应时间、侦测区域等规则，触发对应摄像机弹窗报警及联动录像等。方便管理人员定位故障点位，管理人员可自主设置某种类型的设备弹出不同的摄像机图像。

4、档案库房环控系统软件

在库房监控中心配置档案库房环控系统专用软件一套，对各个库房内的环境监控工作站主机进行监测、调控、处置策略的部署与集中监测控管；与移动通讯网互联实现短信报警、微信、手机APP及电话报警短信控制；系统配置支持C/S客户端和B/S浏览器监控模式，系统采用模块化结构，图形驱动，监控系统采用多级化授权分级管理，用户可根据监控内容灵活分组授权，系统数据库采用SQL Server等正版数据库或开源数据库，系统完全开放第三方软件接口数据库接口、SNMP接口，具有良好的兼容性，系统具有合理的用户权限管理。

5、空调监控子系统

监控实现：配置红外控制模块，对普通空调进行实时监测及控制，实现集中管理。

监控性能：能够实现空调的运行状态监测与报警。可以通过监控系统在办公内控制空调机的启、停、能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。

具备温湿度联动控制开关机，当不同区域温度越过设置的阈值时自动打开相应的空调进行降温，当温度恢复正常后空调自动关机。

控制量：空调的远程开机、关机。空调的温、湿度的远程设定。

6、温湿度监测子系统

监控实现：在档案库房内的重要区域内安装温湿度传感器，通过RS485方式并连接入到数据监控采集工作站中。

监控性能：以3D仿真图示定位方式对温湿度的实时数值进行展示，并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，监控主系统发出报警。

监控内容：由温湿度传感器采集各档案库房内的信号，实时显示温度信号、湿度信号。可自动控制空调的开关。

7、漏水监测子系统

对档案库房内除湿加湿机以及窗户等漏水隐患点进行实时监控，为避免误报警，漏水控制器具有4个档位可调节灵敏度，管理人员本地可自主调节。

漏水监控系统须采用耐腐蚀，高灵敏度的漏水控制器和漏水检测绳，将除湿机周围可能会有水源的地方围起来。一旦有水泄漏碰到感应设备，感应设备通过传感器将漏水信号及时地输送到监控系统，并在第一时间报警。

8、恒湿净化一体机

为档案库房配置恒湿净化一体机，对库房内的空气环境进行实时调节，设置相应阈值一体机自动运行，确保库房温湿度保持在同恒湿状态。

9、恒温恒湿净化一体机监测

针对档案库房内的恒湿净化一体机需要通过协议解析二次开发，无缝对接至档案库房环控系统中实现集中监测，监测恒湿净化一体机的运行状态，远程控制开关机、实现湿度联动控制功能。

10、红外双鉴监测

在档案库房门、窗顶部安装红外双鉴探测器，吊顶安装，通过红外及微波进行人员防盗的监测，当非工作时间段有人进入时系统自动通过短信、微信、声光、邮件等方式进行报警，可设置不同时间段进行告警。

11、TVOC监测

档案库房内的纸制资料、油墨、密集架等均会产生挥发性有机化合物（TVOC)，有机化合物为毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性，会影响皮肤和黏膜，对人体产生急性损害，因此在库房顶部安装TVOC传感器对挥发性有机化合物进行实时监测，当监测阈值过高时提醒管理人员采取换风等干预措施。

12、多合一空气质量监测

档案库房内环境质量对纸制资料亦有影响，如PM2.5/PM10灰尘粒子颗粒、二氧化碳、甲醛等，不仅会侵蚀档案载体材料，也会影响人体健康，需要安装空气质量传感器进行在线实时监测，当监测阈值超过一定值时可以打开净化通风设备进行调节。

13、空气净化器

为库房配置空气净化器，可选壁挂式或落地式安装，对库房内的污染空气等有毒有害气体进行净化，带LCD显示屏，手持式遥控器。

14、空气净化器联动监控

通过空气净化器提供的智能接口和协议进行二次开发整合监控，无缝接入到档案库房环控系统中实现统一管理，在软件中可以实现远程开关净化器，定时开关等当PM2.5/10超过预设阈值时系统自动开启空气净化器进行空气净化调节。

15、臭氧消毒机

为库房配置臭氧消毒机，壁挂安装于库房内墙壁上，对库房内的臭氧有害气体进行消毒净化，并支持联动控制功能、且具有定时消毒功能。

16、定制化开发

在不影响到软件系统架构的情况下对用户提出的功能进行定制化开发。档案库房环控系统的实施过程定制化及在档案库房生命周期内的二次开发和调优，系统能够根据招标人风格与需求定制元素风格、图表类型、颜色色调等，UI设计需与招标人在中标后确定，满足招标人个性化需求。以用户体验为中心的UI设计，可根据客户要求不断提升产品可用性，无论是控件使用，提示信息措辞，还是颜色、窗口布局风格，遵循统一的标准，做到真正的一致。

17、门禁在线监测

为库房配置智能门禁管理系统，通过人脸识别、指纹等方式进行授权管理，把门禁系统无缝对接实现对门的开关状态监测、门打开超时报警、远程控制门的开关。门禁管理系统相关进出及日志记录存储不少于180天。

18、邮件报警及短信平台对接报警功能

系统支持邮件报警功能，通过用户提供的邮件服务器或邮箱进行报警。系统支持学校信息平台对接，通过校方信息平台进行报警信息的发送。档案馆正大门门禁纳入学校平台统一管理。

19、超声波驱鼠器

在库房内安装超声波驱鼠器，对库房内可能进入的老鼠等鼠患进行超声干扰驱赶，利用大功率超声光达到驱鼠的目的。

- 技术参数要求

| 南邮智慧档案库房环控系统清单配置及技术参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 温湿度传感器 | - 工作电压：DC12V～DC24V - 通讯接口：RS485 - ▲测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh，需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告，并加盖投标单位公章。 - 测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh - 显示方式：LCD液晶屏点阵显示 - 安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装、自带4个强力吸铁石可直接吸附安装 - 材料：ABS树脂 - 为保证产品兼容性，需要和嵌入式数据采集器和软件平台为同一品牌。 | 18 | 个 |
| 2 | 普通空调（红外）监控模块组 | - RS485通讯、DC-12V供电，监测空调的运行状态、远程控制开关机、来电自启动、通信速率：9600、4800、2400bps可选择，默认9600bps、地址设置：0～255，默认1、平均电流小于20mA、通信协议：标准MODBUS RTU协议。 - ▲需提供由第三方检测机构出具的符合RS485接口方式,工作电流小于20mA,以及支持MODBUS RTU通讯协议要求的检测报告加盖投标单位公章，检测报告需带有CNAS或CMA标识构，检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》。 - 为保证产品兼容性，需要和嵌入式数据采集器和软件平台为同一品牌。 | 12 | 个 |
| 3 | 中央空调通讯板 | - RS485通讯，现有空调没有智能接口，需要采购一块通讯板把空调集联到一个模块上集中管理。 | 1 | 块 |
| 4 | 智能恒温恒湿净化一体机 | - 智能除湿加湿一体机、无外机、断电自动记忆功能、7寸彩色触摸屏，RS485通讯接口、循环风量1200M3/h、湿度控制范围RH40-75%、压缩机松下等智能品牌、湿膜加湿，水箱38L、离心风机。 - ▲需提供具有CNAS或CMA标识的带有高低温试验，采用高分子湿膜加湿;加湿量6-9Kg/h(25℃、10%RH)，采用低温冷冻除湿;除湿量90-120L124h(25℃、90%RH)第三方检测机构的检测报告，并加盖投标单位公章。 | 10 | 台 |
| 5 | 漏水检测控制模块 | - 绳式不定位水浸传感器组、灵敏度共4个等级可调节；需提供第三方检测机构出具的漏水检测报告、EMC认证证书。 - ▲需提供由第三方检测机构出具的符合供电DC12v或DC24v、不少于4个调节灵敏度要求的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告需带有CNAS或CMA标识，检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》。 - 为保证产品兼容性，需要和嵌入式数据采集器和软件平台为同一品牌。 | 11 | 个 |
| 6 | 漏水绳 | - 缠绕型防腐蚀漏水绳、5M线长 | 11 | 个 |
| 7 | 烟雾探测器 | - 光电离子型烟雾探测器，光学迷宫设计、采用低功耗CMOS微处理器、具有手动测试、手动复位功能、开关量输出接口、吊顶安装。 - ▲需提供由第三方检测机构出具的符合供电DC12v或DC24v、以及开关量输出信号、可手动复位要求的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告需带有CNAS或CMA标识，检测报告依据GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》CCCF-CCC-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》。 | 18 | 个 |
| 8 | 红外探测器 | - 微波扰动、被动红外双鉴移动物体监测，防误报>20Kg，监测直径10米、360度覆盖。 - ▲需提供由第三方检测机构出具的符合探测范围不低于10米、防误报>20Kg、开关量信号输出接口要求的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告需带有CNAS或CMA标识，检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》。 - 为保证产品兼容性，需要和嵌入式数据采集器和软件平台为同一品牌。 | 6 | 个 |
| 9 | 多合一空气质量传感器 | - 多合一传感器PM2.5、PM10、二氧化碳、甲醛，通讯方式RS485接口上传Modbus-RTU协议、自动校准数据、宽压供电DC-30V、最大功耗0.5W、壁挂或吸顶安装。 - ▲需提供由第三方检测机构出具的符合探头预热时间≤5min，探头使用寿命大于26000h、以及RS485信号上传要求的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告需带有CNAS或CMA标识，检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》。 - 为保证产品兼容性，需要和嵌入式数据采集器和软件平台为同一品牌。 | 6 | 个 |
| 10 | TVOC传感器 | - TVOC变送器挥发性有机物探测、RS485信号输出、Modbus协议、测量量程0-60000ppb、数据刷新时间1S、显示分辨率1ppb、预热时间24小时内。 | 6 | 个 |
| 11 | 空气净化器 | - 额定功率160W、交流变频电机、额定电压220V、最低档声功率级噪音32dB、净化方式：光催化式，气态CADR：460ms/h、HEPA滤网等级：H13、气态污染物CCM：F4、颗粒物CCM：P4、固态污染物CADR：1200ms/h、操控方式：自动托管控制。 | 5 | 台 |
| 12 | 臭氧消毒机 | - 紫外线灯管功率:20W*2、风速:3档、定时时间: 1H-24H、适用面积:100m3、负离子产生量: 7500万/s、额定噪声值: 35-55bd、额定功率:75W、净化方式:紫外线+臭氧+负离子+初级过滤、具有定时消毒功能。 | 5 | 台 |
| 13 | 星光级高清半球摄像机 | - 具有400万像素CMOS传感器、开放SDK开发包、支持POE供电、支持H.265录像。 | 16 | 个 |
| 14 | 网络硬盘录像机 | - 32路IP网络嵌入式硬盘录像机，32路视频输入、1路音频输入，1个网络接口，16个SATA接口盘位、直接上连交换机。 | 1 | 台 |
| 15 | 大容量硬盘 | - 监控专用硬盘8T（180天的存储最低要求） | 15 | 块 |
| 16 | POE交换机 | - 24口千兆非网管POE交换机 | 2 | 台 |
| 17 | 门禁锁 | - 防盗拆型门禁锁、带状态反馈、吸合力280kg | 8 | 把 |
| 18 | 人脸识别指纹机 | - 人脸识别加指纹读卡器、5英寸IPS高清屏、面部容量10000张，指纹容量10000张、考勤照片15000张、摄像头红外和彩色双摄像头、TCP/IP通讯。 | 8 | 个 |
| 19 | 出门铵钮 | - 86盒型出门铵钮 | 8 | 个 |
| 20 | IC卡 | - IC门禁卡 | 10 | 个 |
| 21 | 门禁控制器 | - 智能门禁控制器、开放SDK开发包、实现远程开关门、状态监控、门打开超时报警、烟雾火灾时门切换为常开或常闭状态，门禁进出人员、门开关时间等相关记录须保存180天。 - ▲需要提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告，并加盖投标单位公章，检测报告需符合能够实现远程开关门、人员进出记录、开关门状态监测要求。 - 为保证产品兼容性，需要和嵌入式数据采集器和软件平台为同一品牌。 | 8 | 个 |
| 22 | 短信猫 | - 4G全网通短信报警模块、支持移动、联通、电信手机卡，支持串口及USB接口。 - ▲需提供由第三方检测机构出具的符合支持移动、联通、电信Sim卡要求的检测报告并加盖投标单位公章，检测报告需带有CNAS或CMA标识，检测标准符合GB4943.1-2022《信息技术设备安全第一部分：通用要求》。 | 1 | 个 |
| 23 | 驱鼠器 | - 超声波大功率电子驱赶器 | 7 | 个 |
| 24 | 嵌入式数据采集器 | - 标准19英寸、机架式、工业控制级嵌入式服务器、坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充、24小时*365天不间断运行、6DI 2 DO、2个RS232，6个RS485串口（可配IO卡）、10/100以太网口、功耗<19W、电源输入AC100-240V、EFT防护±2KV、可扩展IO插卡,即插即用、1U机架式设计安装、自带对外供电接口，支持给设备直接供电； - 需带有嵌入式操作系统，以尽量少的产品数量、连线数量、连接点数量、电源变压器数量实现全部功能，以尽量减少工程安装点、系统维护检修点和故障隐患点； - 嵌入式数据采集器主机与智能型设备（空调、恒湿净化一体机等）之间无任何转换模块，要求直接对接至设备，减少节点及故障率； - 带有开关量扩展插槽，扩展方便、即插即用无需任何跳线； - 内置软件界面应具备3D仿真主视图，可任意切换视图模式； - 嵌入式数据采集器的通讯链路须为2路光口、2路电口（全部内置），可完全基于自身光口/电口的上联、下联实现自组网，保证监控管理系统的独立可靠性； - 为保障网络数据安全要求，采集器硬件须满足网络安全的要求，▲提供彩页或网站截图证明，且提供IP等级认证证书，提供证书复印件并加盖厂商公章； - ▲嵌入式采集器须满足电源电压适应范围检验、高低温50°至-10°测试、抗电强度试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验等，投标人须提供公安部安全与警用产品检测中心出具的检测报告佐证并加盖投标单位公章； - ▲嵌入式采集器须满足依据《GB9254.1-2021信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》《GB/T 17626.3-2016电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》《GB/T17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》，电磁兼容性：静电放电抗扰度符合 GB-17626标准的规定（接触放电6kV， 空气放电8kV），达到性能判据A的要求，投标人需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的满足上述要求的检测报告并加盖投标单位公章。 | 2 | 台 |
| 25 | 档案库房环控系统平台 | - BS架构，支持Chrome内核的浏览器，如果Edge、360、谷歌等，无需安装插件即可直接游览监控界面；软件可对温湿度、空调、漏水、恒湿机、空气净化器、监控安防、消防报警监控数据实时查看、报警内容弹框并伴有多媒体语言提示、对历史数据和报警的查看； - 软件界面可自定义UI配置，提供5种以上界面主题风格供用户选择，提供柱状图、饼图、仪表、表格等丰富的控件，方便灵活配置设计界面； - 提供中英文等多个国家语言切换，并且报警事件推送给运维人员的消息支持中英文切换选择； - 支持同一个参数设置多个报警阈值，如同一个温度高于28度为重要告警通知给运维人员，超过30度为紧急告警同时通知给上级领导； - 提供4种及以上不同报警等级、报警事件过滤机制（防止报警风暴）、报警事件条件停用屏蔽、报警联动等； - 支持显示可视化密集架，并实时显示密集架的使用率 - 支持短信、电话、邮件、微信等不同的报警方式，可通过手机APP远程管理； - 监测数据参数可配置不同时间间隔或者变化幅度大小来进行存储； - 提供完善的账号及权限管理，可根据区域、设备、界面等类型分配不同用户权限； - 提供监控数据清理、备份、恢复等维护操作，提供完善的运维功能模块，如历史报表、自定义报表、告警及系统日志等。 - 免费提供SNMP、Modbus-tcp等通信协议接口，方便第三方平台整合。 - 可按周、月、年查询导出某一（类型）传感器每天一个数据记录，如查询半年内每天一个温湿度数值，便于对数据进行分析处理，实时掌握每天的运行曲线。 - ▲动环资产管理：管理人员在档案库房环控系统软件中可以记录档案库房环控系统设备资产的相关信息：设备名称、型号、厂家、传感器用途、供应商、供应商电话、供应商邮件、管理人员、管理人员电话、设备所属部门等信息，并可导出列表供管理人员查看，管理人员变更后可以通过系统直观查询到相关联系人及售后服务公司等信息；需提供软件截图证明。 - 包含恒湿净化一体机监控接入，实现远程控制除湿机的开关机、监控除湿机的状态、湿度高自动开机除湿。 - 包含漏水监控接入，漏水传感器在软件3D图中实时显示，报警出现时在软件相应位置变红、设置漏水报警阈值等，为避免版权纠纷，需要提供漏水软件著作权证书或检测报告并加盖投标单位公章。 - 包含4个库房气体灭火系统的监控接入，配置消防联动状态监测模块组，按用户方设备提供的的干接点信号对提供的各种报警参数整合，为避免版权纠纷，需要提供软件著作权证书或检测报告并加盖投标单位公章。 - 包含5台空气净化器监控接入，可以远程控制净化器的开关机、联动自动控制开启或关闭等。 - 包含所有视频监控无缝接入，把每个摄像机配置到相应软件界面中进行集中展示，当视频侦测区域出现特征图像或异常时，系统会自动做出处理，按照预定好的灵敏度、布防，撤防响应时间、侦测区域等规则，触发对应摄像机弹窗报警及联动录像等，方便管理人员定位故障点位，管理人员可自主设置某种类型的设备弹出不同的摄像机图像，▲为避免版权纠纷，需要提供视频管理软件著作权证书或检测报告并加盖投标单位公章。 - 支持手机APP移动端管理，通过手机客户端进行访问查看，手机客户端报警内容分为一般报警、次要报警、主要报警、严重报警、紧急报警；提供应用商店的截图或软件著作权证书。 - ▲支持微信报警，用户只需要关注动环厂家的微信公众号后，即可把动环报警通过微信进行报警推送，节省费用，避免手机短信卡欠费报警发送不成功；需提供报警软件截图证明及软件著作权证书和权威机构的检测报告并加盖投标单位公章。 - ▲支持能耗管理功能，能耗用电数据分析、库房用电的电度量，有电费计价定义，可设置不同峰值时段的用电电价、能耗分类报表并可以导出相关数据,便于对库房能耗进行分析。需提供软件截图证明或软件著作权证并加盖投标单位公章。 - 软件自动循环播放：软件功能简单清晰，按功能分为主界面、库房3D展示区、恒湿机等二级界面，只需要在主界面点击自动轮循，就可实现所有界面自动循环播放，管理人员无需动手即可从全局掌握每个库房资料室的运行情况。 - 排班运维管理、知识库等运维管理功能。 - 为了避免误报警，软件需要有延时过滤报警功能，用户可灵活设置过滤时长。 - 门禁系统联动嵌入进档案库房环控系统中，可以在软件中实现门禁相关记录查询；在档案库房环控系统中远程开关门、门打开超时报警(提供软件门开关状态监测截图证明及软件著作权证书并加盖投标人公章）。 - 为保证产品采用的软件版权，投标主软件平台具有国家版权局的计算机软件著作权登记证书，提供软件著作权证并加盖投标单位公章。 - ▲为保证所投软件产品符合《档案信息系统安全保护基本要求》《数字档案室建设评价指标》相关系统安全检测，需提供中国软件评测中心近两年出具的证明文件，提供证明文件佐证并加盖投标公章。 | 1 | 套 |
| 26 | 3D建模 | - 采用3D编辑器对库房楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改，3D布局鸟瞰图图示定位展现界面UI定制、根据库房的实际布局画出3D图，在相同位置显示数据，系统软件布局更清晰，主界面根据用户关注内容可以摆放空调、UPS、温湿度等重要参数的柱状图、饼状图、曲线图等，▲需提供3D模型搭建互动展示平台软件著作权证书并加盖投标单位公章。 | 1 | 套 |
| 27 | 监控服务器 | - 采用节省机柜空间的机架式监控服务器：处理器:四核2.3、内存16G、固态硬盘512G、Win7-10系统（正版软件购买记录）、数据库采用开源数据库或SQL Severe数据库（需正版数据库）；安装动力环境监控系统软件及数据库； - ▲提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章，检测内容包含高温试验、低温试验、试验不少于2小时且设备能正常工作。 | 1 | 台 |
| 28 | 机柜 | - 标准机架式机柜、安装电脑、采集器、交换机等设备 | 1 | 台 |
| 29 | 线缆线材 | - 给排水管、电磁阀、线缆线材、线槽等 | 1 | 批 |
| 30 | LED展示大屏 | - 屏幕净尺寸：4.15m²； （1）采用三合一表贴全彩显示屏尺寸不小于高：1440mm；宽：2880mm； （2）发光管采用铜线封装等； （3）像素间距：≤2.0mm；白平衡亮度：≥600cd/㎡;视角：≥178°;刷新频率：≥3840Hz;对比度≥9000：1;换帧频率：≥60 Hz;平整度：≤0.001mm;灰度等级≥16bit;功耗≤800W/㎡;单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正;显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象。 | 1 | 套 |
| 31 | 集成服务 | - ▲空间环境修复、设备的安装以及调试、售后维保不少于5年，提供原厂质保售后承诺函。 | 1 | 项 |

除技术参数要求中特定要求的证明材料外，其他参数须提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件等证明材料。并在技术参数响应偏离表备注栏中注明证明材料页码。无相关资料证实的，做负偏离处理。

- 商务要求

1、供货期：合同签订后15个工作日内完成安装、调试、验收等工作。

2、维保期：项目须提供至少五年免费售后维保服务，维保期内产生的一切费用（包括维修费、运费）由中标人承担，维保期从验收合格之日起计算。

3、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。如设备出现问题，卖方须迅速作出响应并保证能在3小时以内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费。

4、技术培训：卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括系统使用方法、操作说明、维护保养等。

5、付款方式：按照实际采购数量双方确认最终结算金额，项目验收合格后甲方在20个工作日内支付乙方结算金额的95%，项目正常运行180天后结清尾款，付款金额不计利息。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 评标标准

2.1初步评审

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 投标人名称 | 【与营业执照、资质证书一致】 |
|  | 投标文件签字盖章 | 【有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章】 |
|  | 法定代表人授权书 | 【法定代表人及授权委托人身份证复印件与法定代表人证明书和法定代表人授权委托书一致】 |
|  | 投标文件格式 | 【按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨】 |
| 资格评审 | 基本要求 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，提供相关证明材料加盖公章。 |
|  | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前2024年7月至今任一月份的资产负债表和利润表，或2024年度审计报告，或2023年度审计报告、或银行出具的资信证明，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）。提供财务报告复印件加盖公章 |
|  | 纳税情况 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前2024年7月至今任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据【专用收据或社会保险的凭据】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）。证明材料提供复印件加盖公章 |
|  | 书面声明 | 1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）。提供原件加盖公章 |
|  |  | 2. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；提供原件加盖公章 |
|  | 信用记录 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。提供“信用中国”相关查询截屏打印件加盖公章。 |
|  | 非联合体要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 响应评审 | 投标有效期 | 120日历天。 |
|  | 投标报价 | 唯一报价且满足投标一览表要求。 |
|  | 合同偏离 | 满足合同条款偏离表要求。 |
|  | 技术偏离 | 满足技术规格偏离表要求。 |
|  | 其他 | 法律法规规定的其他必须符合的要求。 |

2.2详细评审

详细评审

2.2.1价格评审（30分）：

- 评审基准价的计算原则：低价优先法；

- 价格分采用低价优先法计算，即以有效投标人报价中价格最低的投标报价为基准价（国产设备的评标基准价为其含税总价，进口设备的评标基准价为其不含税总价），其基准价格分为满分。

- 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留到小数点后两位。

2.2.2商务、技术评审（70分）：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：完全满足招标文件主要的技术指标参数、服务要求等的得52分。 技术要求中加★项为实质性要求，每有一项负偏离视为无效投标； 技术要求中加▲项为重要技术参数，每有一项负偏离的扣1分； 其余技术参数或商务条款每有一项负偏离的扣0.5分； 缺漏项算负偏离。 （除技术参数要求中特定要求的证明材料外，其他参数须提供公开发行的产品说明书或产品彩页或第三方检测报告复印件等证明材料。并在技术参数响应偏离表备注栏中注明证明材料页码。无相关资料证实的，做负偏离处理。） | 52 |
| 2 | 实施方案 | 根据投标人提供的项目整体实施方案，实施方案包括但不限于项目组织实施、人员、设备运输、安装、调试、系统验收等，根据实施方案的完整性、针对性、可操作性等进行综合评分。 方案详细完善、针对性、可操作性强的得5分； 方案明确、针对性、可操作性尚可得3分； 方案笼统概括、无针对性得1分； 未提供方案不得分。 | 5 |
| 3 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训计划、具体安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等，培训方案目标紧扣系统，内容涵盖系统原理、操作及故障处理，深度剖析温湿度对档案的影响）。 培训方式多样，内容丰富，针对性强得3分； 培训方式简单，内容完整，针对性较强得2分； 培训方式单一，内容少，针对性较弱得1分；未提供的不得分。 | 3 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案（如服务体系、服务内容、服务承诺、服务时效、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况等）综合评分。 售后服务方案科学详细、可行性、合理性强，得5分； 售后服务方案比较科学、比较详细、可行性合理性较强，得3分； 售后服务方案不够科学、不够详细、可行性合理性一般，得1分； 不能满足本项目要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 5 | 服务承诺 | 档案库房环控系统投标产品生产厂家承诺技术人员在 1 小时（含）内到达现场的得3分，2小时（含）内的得1分，提供由厂家出具的时间响应承诺函，不提供或不符合不得分。 | 3 |
|  |  | 库房环控系统质保期内生产厂家承诺每月免费提供 1 次巡检和保养服务，更换易耗品等的得 2 分，提供由厂家出具的巡检和保养服务承诺函，不提供或不符合不得分。 | 2 |

说明：

价格标部分优惠政策如下：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5.00%、5.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1、对小微企业生产的产品给予投标价的10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2.00%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10.00%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.4、小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

- 投标文件格式

封面：

正本（副本）

投 标 文 件

项目名称：XXXXX

项目编号：XXXXX

投标人：XXXXXXXX

XXX年XXX月

投标文件目录

一、评标索引表

二、投标函

三、投标一览表

四、资格性文件证明材料

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、合同条款响应及偏离表

八、评分项审查材料

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

- 评标索引表

评标索引表

| 序号 | 评审因素 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |

二、投标函格式

投标函

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为                 招标文件，正式授权下述签字人_______________________(姓名和职务)代表我方                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（120天）期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

三、投标一览表

投标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 配置内容 | 功能/型号/规格 | 数量 | 投标报价（元） | 投标限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案库房环控系统 | 满足技术指标要求 | 1套 |  | 700000.00 |

投标人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：           （签字）

日期：      年       月      日

注：

1.供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

2.开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供一份单独密封的开标一览表及投标报价清单，单独密封的开标一览表及报价清单仅是为方便唱标所用，如未提供，不构成投标文件的完整性偏离。

4. 投标报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 南邮智慧档案库房环控系统报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 温湿度传感器 | 18 | 个 |  |  |
| 2 | 普通空调（红外）监控模块组 | 12 | 个 |  |  |
| 3 | 中央空调通讯板 | 1 | 块 |  |  |
| 4 | 智能恒温恒湿净化一体机 | 10 | 台 |  |  |
| 5 | 漏水检测控制模块 | 11 | 个 |  |  |
| 6 | 漏水绳 | 11 | 个 |  |  |
| 7 | 烟雾探测器 | 18 | 个 |  |  |
| 8 | 红外探测器 | 6 | 个 |  |  |
| 9 | 多合一空气质量传感器 | 6 | 个 |  |  |
| 10 | TVOC传感器 | 6 | 个 |  |  |
| 11 | 空气净化器 | 5 | 台 |  |  |
| 12 | 臭氧消毒机 | 5 | 台 |  |  |
| 13 | 星光级高清半球摄像机 | 16 | 个 |  |  |
| 14 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 大容量硬盘 | 15 | 块 |  |  |
| 16 | POE交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 17 | 门禁锁 | 8 | 把 |  |  |
| 18 | 人脸识别指纹机 | 8 | 个 |  |  |
| 19 | 出门铵钮 | 8 | 个 |  |  |
| 20 | IC卡 | 10 | 个 |  |  |
| 21 | 门禁控制器 | 8 | 个 |  |  |
| 22 | 短信猫 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 驱鼠器 | 7 | 个 |  |  |
| 24 | 嵌入式数据采集器 | 2 | 台 |  |  |
| 25 | 档案库房环控系统平台 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 3D建模 | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 监控主机 | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 机柜 | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 线缆线材 | 1 | 批 |  |  |
| 30 | LED展示大屏 | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 集成服务 | 1 | 项 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：           （签字）

日期：      年       月      日

注：

1.供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

2.开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供一份单独密封的开标一览表及投标报价清单，单独密封的开标一览表及报价清单仅是为方便唱标所用，如未提供，不构成投标文件的完整性偏离。

4. 投标报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。

四、资格性文件证明材料

4.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供有效的清晰复印件加盖公章）

4.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：_______________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人（被授权人）姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

投标人名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

4.3财务状况

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前2024年7月至今任一月份的资产负债表和利润表，或2024年度审计报告、2023年度审计报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）。提供财务报告复印件加盖公章

4.4投标人纳税情况

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前2024年7月至今任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据【专用收据或社会保险的凭据】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）。证明材料提供复印件加盖公章

4.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期：   年    月    日

4.6无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京邮电大学

我单位     （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：      （公章）

日期：   年   月    日

4.7信用记录

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（提供“信用中国”相关查询截屏打印件加盖公章）。

五、技术参数响应偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应 | 超出、符合或偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：    年   月   日

注：按照“第四章 项目需求”中的技术参数要求详细填列。

六、商务条款偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | .... |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：    年   月   日

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件第四章“项目需求”中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评标工作组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

七、合同条款偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应 | 超出、符合或偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：    年   月   日

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

3、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有合同条款要求，并对所有合同条款要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评标工作组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

八、评分项审查材料

8.1实施方案

投标人提供项目整体实施方案，实施方案包括但不限于项目组织实施、人员、设备运输、安装、调试、系统验收等，格式自拟。

8.2培训方案

投标人提供培训方案（包括但不限于培训计划、具体安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等，培训方案目标紧扣系统，内容涵盖系统原理、操作及故障处理，深度剖析温湿度对档案的影响），格式自拟。

8.3售后服务方案

投标人针对本项目提供售后服务方案（如服务体系、服务内容、服务承诺、服务时效、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况等），格式自拟。

8.4质保期

8.4.1 厂家到达现场承诺（格式自拟）

8.4.2 厂家提供巡检和保养承诺（格式自拟）

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

4、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号在“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查

询系统”网页截图，且以提供的证书复印件为准，如未提供，将不做价格扣除。

5、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

6、节能产品报价表

供应商名称（盖单位章）：           	项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日　　　　　　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）