南京邮电大学集成电路科学与工程学院

机房UPS设备采购询价公告

项目地点：南京市浦口区浦滨路88号科创中心

招标内容：南京邮电大学集成电路科学与工程学院机房UPS设备采购

工程主要内容及要求：

一、项目概述

南京邮电大学集成电路科学与工程学院新址位于浦口区浦滨路88号科创中心7号楼，学院汇聚机房建于大楼五层，目前机房内安装一台机柜及若干交换机、服务器，未配置UPS设备。

由于现阶段园区仍在施工、调试，不时停电，对正常的教学与办公环境造成较大影响，本项目拟在五层机房购置一套20KVA的UPS及配套电池组（满载后备时间不少于1小时），同时还需完成动力配电房到机房之间的电源引入及必需的输入输出配电柜的采购与安装。

二、采购内容

1、20KVA的三进单出UPS设备一套

2、12V100AH阀控密封铅酸免维护蓄电池32节（含电池连接线等）

3、配套电池柜2套

4、散力架2套（尺寸与电池柜配套，高度同静电地板）

5、UPS输入输出配电柜（挂墙安装，含2只输入输出总空开、不少于4路2P输出回路及1路维修旁路开关）

6、市电引入电缆5*10平方约150米（一层配电房至五层机房）

7、配套UPS输入输出电缆一批

8、机房内强电桥架、PDU等辅材

9、保证系统完整运行的各项安装服务

10、各项搬运、拆除及恢复施工服务

报价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 20KVA三进单出 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 电池组 | 12V100AH |  | 1 | 组 |  |  |
| 3 | 电池柜 | 定制 |  | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 电池柜散力架 | 国标钢材定制 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 输入输出配电箱 | 定制、施耐德空开、挂墙明装 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 市电引入电缆 | 5*10平方 |  | 150 | 米 |  |  |
| 7 | UPS输入输出电缆 | 5*10平方、3*4平方 |  | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 金属桥架 | 200*100mm |  | 10 | 米 |  |  |
| 9 | PDU | 服务器机柜专用，不少于10位10A +2位16A |  | 3 | 只 |  |  |
| 10 | 辅材 | 安装辅材（铜鼻子、接线盒）等 |  | 1 | 批 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

三、商务条款：

1、本项目为设备及安装服务采购，清单内部分辅材数量预估，投标人在报价时应完全理解采购内容，认真对现场进行勘察，充分考虑各类材料用量，包括但不限于各类电缆、辅材及其损耗、少量遗漏工作量（如有）等，中标人必须提供完整的设备及配套服务。

2、投标报价为全费用综合单价，包括但不限于材料费、配套安装服务费、维护费、利润、税金等一切费用。

3、本项目自合同签订日起，7日历日内完成。

4、付款方式：

设备到货安装完工验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%，余款作为质量保证金，使用壹年无质量问题后支付。付款金额不计利息。

- 售后服务要求：本项目所有设备、材料及配套服务质保期为叁年。投标方须承诺免费质保期满后，按甲方要求继续提供同样条件的质保服务，且每年的质保服务费用不超过项目总金额的6%。

询价响应报价表

（表格格式可根据项目特点自行设计）

| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价项目名称 |  |  | 南京邮电大学新建材料学科楼桥架采购 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| 1 | UPS |  | 20KVA三进单出 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 电池组 |  | 12V100AH |  | 1 | 组 |  |  |
| 3 | 电池柜 |  | 定制 |  | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 电池柜散力架 |  | 国标钢材定制 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 输入输出配电箱 |  | 定制、施耐德空开、挂墙明装 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 市电引入电缆 |  | 5*10平方 |  | 150 | 米 |  |  |
| 7 | UPS输入输出电缆 |  | 5*10平方、3*4平方 |  | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 金属桥架 |  | 200*100mm |  | 10 | 米 |  |  |
| 9 | PDU |  | 服务器机柜专用，不少于10位10A +2位16A |  | 3 | 只 |  |  |
| 10 | 辅材 |  | 安装辅材（铜鼻子、接线盒）等 |  | 1 | 批 |  |  |
| 报价总价 |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |

价格构成、报价要求：所有报价均用人民币表示,所报价格是交付地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，包括运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等一切费用。上述报价为一次报出不再更改的价格。

供应商名称：XXX（盖章）

日      期：XXX年XXX月XXX日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权   ___________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效；委托期限：至上述事宜处理完毕止。特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签章：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

承诺书

我公司郑重承诺具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称：XXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日